## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EBL30J502 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 5,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 95.964 | 479820
-54 | -65.2 | 89.1579 | 445789.5
-53 | -63.4 | 82.8783 | 414391.5
-52 | -61.6 | 77.0814 | 385407
-51 | -59.8 | 71.7271 | 358635.5
-50 | -58 | 66.779 | 333895
-49 | -56.2 | 62.2034 | 311017
-48 | -54.4 | 57.9704 | 289852
-47 | -52.6 | 54.0522 | 270261
-46 | -50.8 | 50.4235 | 252117.5
-45 | -49 | 47.0614 | 235307
-44 | -47.2 | 43.9446 | 219723
-43 | -45.4 | 41.0538 | 205269
-42 | -43.6 | 38.3713 | 191856.5
-41 | -41.8 | 35.8808 | 179404
-40 | -40 | 33.5676 | 167838
-39 | -38.2 | 31.418 | 157090
-38 | -36.4 | 29.4194 | 147097
-37 | -34.6 | 27.5603 | 137801.5
-36 | -32.8 | 25.8303 | 129151.5
-35 | -31 | 24.2196 | 121098
-34 | -29.2 | 22.7193 | 113596.5
-33 | -27.4 | 21.3212 | 106606
-32 | -25.6 | 20.0177 | 100088.5
-31 | -23.8 | 18.802 | 94010
-30 | -22 | 17.6675 | 88337.5
-29 | -20.2 | 16.6084 | 83042
-28 | -18.4 | 15.6193 | 78096.5
-27 | -16.6 | 14.6952 | 73476
-26 | -14.8 | 13.8314 | 69157
-25 | -13 | 13.0235 | 65117.5
-24 | -11.2 | 12.2678 | 61339
-23 | -9.4 | 11.5605 | 57802.5
-22 | -7.6 | 10.8983 | 54491.5
-21 | -5.8 | 10.278 | 51390
-20 | -4 | 9.6967 | 48483.5
-19 | -2.2 | 9.1518 | 45759
-18 | -0.4 | 8.6408 | 43204
-17 | 1.4 | 8.1614 | 40807
-16 | 3.2 | 7.7115 | 38557.5
-15 | 5 | 7.289 | 36445
-14 | 6.8 | 6.8922 | 34461
-13 | 8.6 | 6.5194 | 32597
-12 | 10.4 | 6.1689 | 30844.5
-11 | 12.2 | 5.8394 | 29197
-10 | 14 | 5.5294 | 27647
-9 | 15.8 | 5.2377 | 26188.5
-8 | 17.6 | 4.9631 | 24815.5
-7 | 19.4 | 4.7045 | 23522.5
-6 | 21.2 | 4.4609 | 22304.5
-5 | 23 | 4.2313 | 21156.5
-4 | 24.8 | 4.0149 | 20074.5
-3 | 26.6 | 3.8108 | 19054
-2 | 28.4 | 3.6183 | 18091.5
-1 | 30.2 | 3.4366 | 17183
0 | 32 | 3.2651 | 16325.5
1 | 33.8 | 3.1031 | 15515.55
2 | 35.6 | 2.9501 | 14750.45
3 | 37.4 | 2.8055 | 14027.45
4 | 39.2 | 2.6688 | 13344.05
5 | 41 | 2.5396 | 12697.8
6 | 42.8 | 2.4173 | 12086.6
7 | 44.6 | 2.3016 | 11508.25
8 | 46.4 | 2.1922 | 10960.9
9 | 48.2 | 2.0885 | 10442.7
10 | 50 | 1.9904 | 9951.9
11 | 51.8 | 1.8974 | 9486.95
12 | 53.6 | 1.8093 | 9046.35
13 | 55.4 | 1.7257 | 8628.65
14 | 57.2 | 1.6465 | 8232.65
15 | 59 | 1.5714 | 7857
16 | 60.8 | 1.5001 | 7500.6
17 | 62.6 | 1.4325 | 7162.4
18 | 64.4 | 1.3683 | 6841.3
19 | 66.2 | 1.3073 | 6536.35
20 | 68 | 1.2493 | 6246.75
21 | 69.8 | 1.1943 | 5971.55
22 | 71.6 | 1.142 | 5710
23 | 73.4 | 1.0923 | 5461.35
24 | 75.2 | 1.045 | 5224.9
25 | 77 | 1 | 5000
26 | 78.8 | 0.9572 | 4786
27 | 80.6 | 0.91647 | 4582.35
28 | 82.4 | 0.87769 | 4388.45
29 | 84.2 | 0.84077 | 4203.85
30 | 86 | 0.8056 | 4028
31 | 87.8 | 0.77209 | 3860.45
32 | 89.6 | 0.74016 | 3700.8
33 | 91.4 | 0.70972 | 3548.6
34 | 93.2 | 0.68069 | 3403.45
35 | 95 | 0.65302 | 3265.1
36 | 96.8 | 0.62661 | 3133.05
37 | 98.6 | 0.60141 | 3007.05
38 | 100.4 | 0.57737 | 2886.85
39 | 102.2 | 0.55441 | 2772.05
40 | 104 | 0.53249 | 2662.45
41 | 105.8 | 0.51155 | 2557.75
42 | 107.6 | 0.49155 | 2457.75
43 | 109.4 | 0.47243 | 2362.15
44 | 111.2 | 0.45416 | 2270.8
45 | 113 | 0.43669 | 2183.45
46 | 114.8 | 0.41999 | 2099.95
47 | 116.6 | 0.40401 | 2020.05
48 | 118.4 | 0.38873 | 1943.65
49 | 120.2 | 0.3741 | 1870.5
50 | 122 | 0.3601 | 1800.5
51 | 123.8 | 0.3467 | 1733.5
52 | 125.6 | 0.33386 | 1669.3
53 | 127.4 | 0.32157 | 1607.85
54 | 129.2 | 0.30979 | 1548.95
55 | 131 | 0.29851 | 1492.55
56 | 132.8 | 0.2877 | 1438.5
57 | 134.6 | 0.27733 | 1386.65
58 | 136.4 | 0.26739 | 1336.95
59 | 138.2 | 0.25786 | 1289.3
60 | 140 | 0.24871 | 1243.55
61 | 141.8 | 0.23994 | 1199.7
62 | 143.6 | 0.23152 | 1157.6
63 | 145.4 | 0.22344 | 1117.2
64 | 147.2 | 0.21568 | 1078.4
65 | 149 | 0.20823 | 1041.15
66 | 150.8 | 0.20108 | 1005.4
67 | 152.6 | 0.19421 | 971.05
68 | 154.4 | 0.18761 | 938.05
69 | 156.2 | 0.18126 | 906.3
70 | 158 | 0.17516 | 875.8
71 | 159.8 | 0.1693 | 846.5
72 | 161.6 | 0.16366 | 818.3
73 | 163.4 | 0.15824 | 791.2
74 | 165.2 | 0.15303 | 765.15
75 | 167 | 0.14801 | 740.05
76 | 168.8 | 0.1432 | 715.99
77 | 170.6 | 0.13856 | 692.82
78 | 172.4 | 0.1341 | 670.51
79 | 174.2 | 0.1298 | 649.015
80 | 176 | 0.12566 | 628.315
81 | 177.8 | 0.12167 | 608.365
82 | 179.6 | 0.11783 | 589.145
83 | 181.4 | 0.11412 | 570.62
84 | 183.2 | 0.11055 | 552.76
85 | 185 | 0.10711 | 535.545
86 | 186.8 | 0.10379 | 518.945
87 | 188.6 | 0.10059 | 502.94
88 | 190.4 | 0.0975 | 487.5
89 | 192.2 | 0.094522 | 472.61
90 | 194 | 0.091648 | 458.24
91 | 195.8 | 0.088876 | 444.38
92 | 197.6 | 0.0862 | 431
93 | 199.4 | 0.083618 | 418.09
94 | 201.2 | 0.081125 | 405.625
95 | 203 | 0.078718 | 393.59
96 | 204.8 | 0.076394 | 381.97
97 | 206.6 | 0.07415 | 370.75
98 | 208.4 | 0.071982 | 359.91
99 | 210.2 | 0.069888 | 349.44
100 | 212 | 0.067865 | 339.325
101 | 213.8 | 0.06591 | 329.55
102 | 215.6 | 0.064021 | 320.105
103 | 217.4 | 0.062194 | 310.97
104 | 219.2 | 0.060429 | 302.145
105 | 221 | 0.058722 | 293.61
106 | 222.8 | 0.057071 | 285.355
107 | 224.6 | 0.055475 | 277.375
108 | 226.4 | 0.053931 | 269.655
109 | 228.2 | 0.052438 | 262.19
110 | 230 | 0.050992 | 254.96
111 | 231.8 | 0.049594 | 247.97
112 | 233.6 | 0.048241 | 241.205
113 | 235.4 | 0.046931 | 234.655
114 | 237.2 | 0.045662 | 228.31
115 | 239 | 0.044435 | 222.175
116 | 240.8 | 0.043246 | 216.23
117 | 242.6 | 0.042094 | 210.47
118 | 244.4 | 0.040979 | 204.895
119 | 246.2 | 0.039899 | 199.495
120 | 248 | 0.038852 | 194.26
121 | 249.8 | 0.037838 | 189.19
122 | 251.6 | 0.036855 | 184.275
123 | 253.4 | 0.035902 | 179.51
124 | 255.2 | 0.034978 | 174.89
125 | 257 | 0.034083 | 170.415
126 | 258.8 | 0.033215 | 166.075
127 | 260.6 | 0.032373 | 161.865
128 | 262.4 | 0.031556 | 157.78
129 | 264.2 | 0.030764 | 153.82
130 | 266 | 0.029996 | 149.98
131 | 267.8 | 0.02925 | 146.25
132 | 269.6 | 0.028527 | 142.635
133 | 271.4 | 0.027824 | 139.12
134 | 273.2 | 0.027143 | 135.715
135 | 275 | 0.026481 | 132.405
136 | 276.8 | 0.025839 | 129.195
137 | 278.6 | 0.025215 | 126.075
138 | 280.4 | 0.02461 | 123.05
139 | 282.2 | 0.024021 | 120.105
140 | 284 | 0.02345 | 117.25
141 | 285.8 | 0.022895 | 114.475
142 | 287.6 | 0.022355 | 111.775
143 | 289.4 | 0.021831 | 109.155
144 | 291.2 | 0.021322 | 106.61
145 | 293 | 0.020827 | 104.135
146 | 294.8 | 0.020345 | 101.725
147 | 296.6 | 0.019878 | 99.39
148 | 298.4 | 0.019423 | 97.115
149 | 300.2 | 0.01898 | 94.9
150 | 302 | 0.01855 | 92.75