## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ED3418F252 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 2,500 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 54.12 | 135300
-54 | -65.2 | 50.7603 | 126900.75
-53 | -63.4 | 47.631 | 119077.5
-52 | -61.6 | 44.7148 | 111787
-51 | -59.8 | 41.996 | 104990
-50 | -58 | 39.4599 | 98649.75
-49 | -56.2 | 37.0932 | 92733
-48 | -54.4 | 34.8836 | 87209
-47 | -52.6 | 32.8197 | 82049.25
-46 | -50.8 | 30.8909 | 77227.25
-45 | -49 | 29.0878 | 72719.5
-44 | -47.2 | 27.4013 | 68503.25
-43 | -45.4 | 25.8232 | 64558
-42 | -43.6 | 24.3458 | 60864.5
-41 | -41.8 | 22.9623 | 57405.75
-40 | -40 | 21.666 | 54165
-39 | -38.2 | 20.451 | 51127.5
-38 | -36.4 | 19.3116 | 48279
-37 | -34.6 | 18.2428 | 45607
-36 | -32.8 | 17.2397 | 43099.25
-35 | -31 | 16.298 | 40745
-34 | -29.2 | 15.4135 | 38533.75
-33 | -27.4 | 14.5824 | 36456
-32 | -25.6 | 13.8013 | 34503.25
-31 | -23.8 | 13.0667 | 32666.75
-30 | -22 | 12.3757 | 30939.25
-29 | -20.2 | 11.7254 | 29313.5
-28 | -18.4 | 11.1133 | 27783.25
-27 | -16.6 | 10.5368 | 26342
-26 | -14.8 | 9.9937 | 24984.25
-25 | -13 | 9.4818 | 23704.5
-24 | -11.2 | 8.9992 | 22498
-23 | -9.4 | 8.5441 | 21360.25
-22 | -7.6 | 8.1147 | 20286.75
-21 | -5.8 | 7.7095 | 19273.75
-20 | -4 | 7.3269 | 18317.25
-19 | -2.2 | 6.9655 | 17413.75
-18 | -0.4 | 6.6241 | 16560.25
-17 | 1.4 | 6.3015 | 15753.75
-16 | 3.2 | 5.9965 | 14991.25
-15 | 5 | 5.708 | 14270
-14 | 6.8 | 5.4351 | 13587.75
-13 | 8.6 | 5.1768 | 12942
-12 | 10.4 | 4.9324 | 12331
-11 | 12.2 | 4.7008 | 11752
-10 | 14 | 4.4815 | 11203.75
-9 | 15.8 | 4.2737 | 10684.25
-8 | 17.6 | 4.0768 | 10192
-7 | 19.4 | 3.89 | 9725
-6 | 21.2 | 3.7129 | 9282.25
-5 | 23 | 3.5449 | 8862.25
-4 | 24.8 | 3.3854 | 8463.5
-3 | 26.6 | 3.234 | 8085
-2 | 28.4 | 3.0903 | 7725.75
-1 | 30.2 | 2.9537 | 7384.25
0 | 32 | 2.824 | 7060
1 | 33.8 | 2.7008 | 6751.9525
2 | 35.6 | 2.5836 | 6459.1175
3 | 37.4 | 2.4723 | 6180.665
4 | 39.2 | 2.3663 | 5915.81
5 | 41 | 2.2655 | 5663.8175
6 | 42.8 | 2.1696 | 5423.9975
7 | 44.6 | 2.0783 | 5195.6975
8 | 46.4 | 1.9913 | 4978.3025
9 | 48.2 | 1.9085 | 4771.2375
10 | 50 | 1.8296 | 4573.9575
11 | 51.8 | 1.7544 | 4385.945
12 | 53.6 | 1.6827 | 4206.7225
13 | 55.4 | 1.6143 | 4035.83
14 | 57.2 | 1.5491 | 3872.84
15 | 59 | 1.4869 | 3717.345
16 | 60.8 | 1.4276 | 3568.9625
17 | 62.6 | 1.3709 | 3427.33
18 | 64.4 | 1.3168 | 3292.105
19 | 66.2 | 1.2652 | 3162.97
20 | 68 | 1.2158 | 3039.6125
21 | 69.8 | 1.1687 | 2921.75
22 | 71.6 | 1.1236 | 2809.1075
23 | 73.4 | 1.0806 | 2701.43
24 | 75.2 | 1.0394 | 2598.47
25 | 77 | 1 | 2500
26 | 78.8 | 0.96232 | 2405.8
27 | 80.6 | 0.92627 | 2315.665
28 | 82.4 | 0.89176 | 2229.3975
29 | 84.2 | 0.85873 | 2146.815
30 | 86 | 0.8271 | 2067.7375
31 | 87.8 | 0.7968 | 1992.0025
32 | 89.6 | 0.76778 | 1919.4525
33 | 91.4 | 0.73997 | 1849.935
34 | 93.2 | 0.71332 | 1783.3075
35 | 95 | 0.68778 | 1719.44
36 | 96.8 | 0.66328 | 1658.2025
37 | 98.6 | 0.63979 | 1599.4725
38 | 100.4 | 0.61725 | 1543.1375
39 | 102.2 | 0.59564 | 1489.0875
40 | 104 | 0.57489 | 1437.2175
41 | 105.8 | 0.55497 | 1387.4275
42 | 107.6 | 0.53585 | 1339.63
43 | 109.4 | 0.51749 | 1293.73
44 | 111.2 | 0.49986 | 1249.6425
45 | 113 | 0.48292 | 1207.2925
46 | 114.8 | 0.46664 | 1166.6
47 | 116.6 | 0.451 | 1127.4925
48 | 118.4 | 0.43596 | 1089.9
49 | 120.2 | 0.4215 | 1053.755
50 | 122 | 0.4076 | 1019
51 | 123.8 | 0.39423 | 985.57
52 | 125.6 | 0.38137 | 953.4125
53 | 127.4 | 0.36899 | 922.47
54 | 129.2 | 0.35708 | 892.69
55 | 131 | 0.34561 | 864.0275
56 | 132.8 | 0.33457 | 836.43
57 | 134.6 | 0.32394 | 809.8575
58 | 136.4 | 0.31371 | 784.265
59 | 138.2 | 0.30384 | 759.6125
60 | 140 | 0.29434 | 735.86
61 | 141.8 | 0.28519 | 712.9725
62 | 143.6 | 0.27637 | 690.9125
63 | 145.4 | 0.26786 | 669.6475
64 | 147.2 | 0.25966 | 649.1425
65 | 149 | 0.25175 | 629.3725
66 | 150.8 | 0.24412 | 610.3025
67 | 152.6 | 0.23676 | 591.905
68 | 154.4 | 0.22966 | 574.155
69 | 156.2 | 0.22281 | 557.0275
70 | 158 | 0.2162 | 540.495
71 | 159.8 | 0.20982 | 524.5375
72 | 161.6 | 0.20365 | 509.13
73 | 163.4 | 0.1977 | 494.25
74 | 165.2 | 0.19195 | 479.88
75 | 167 | 0.1864 | 466
76 | 168.8 | 0.181 | 452.505
77 | 170.6 | 0.17579 | 439.4775
78 | 172.4 | 0.17076 | 426.8975
79 | 174.2 | 0.1659 | 414.745
80 | 176 | 0.1612 | 403.0075
81 | 177.8 | 0.15667 | 391.665
82 | 179.6 | 0.15228 | 380.7025
83 | 181.4 | 0.14804 | 370.1075
84 | 183.2 | 0.14394 | 359.8625
85 | 185 | 0.13998 | 349.9575
86 | 186.8 | 0.13615 | 340.3775
87 | 188.6 | 0.13244 | 331.11
88 | 190.4 | 0.12886 | 322.1425
89 | 192.2 | 0.12539 | 313.465
90 | 194 | 0.12203 | 305.065
91 | 195.8 | 0.11877 | 296.935
92 | 197.6 | 0.11563 | 289.0625
93 | 199.4 | 0.11258 | 281.44
94 | 201.2 | 0.10962 | 274.0575
95 | 203 | 0.10676 | 266.905
96 | 204.8 | 0.10399 | 259.975
97 | 206.6 | 0.1013 | 253.26
98 | 208.4 | 0.0987 | 246.75
99 | 210.2 | 0.096177 | 240.4425
100 | 212 | 0.09373 | 234.325
101 | 213.8 | 0.091358 | 228.395
102 | 215.6 | 0.089057 | 222.6425
103 | 217.4 | 0.086825 | 217.0625
104 | 219.2 | 0.08466 | 211.65
105 | 221 | 0.08256 | 206.4
106 | 222.8 | 0.080521 | 201.3025
107 | 224.6 | 0.078543 | 196.3575
108 | 226.4 | 0.076622 | 191.555
109 | 228.2 | 0.074758 | 186.895
110 | 230 | 0.072948 | 182.37
111 | 231.8 | 0.07119 | 177.975
112 | 233.6 | 0.069482 | 173.705
113 | 235.4 | 0.067824 | 169.56
114 | 237.2 | 0.066213 | 165.5325
115 | 239 | 0.064647 | 161.6175
116 | 240.8 | 0.063126 | 157.815
117 | 242.6 | 0.061647 | 154.1175
118 | 244.4 | 0.06021 | 150.525
119 | 246.2 | 0.058812 | 147.03
120 | 248 | 0.057454 | 143.635
121 | 249.8 | 0.056133 | 140.3325
122 | 251.6 | 0.054848 | 137.12
123 | 253.4 | 0.053598 | 133.995
124 | 255.2 | 0.052383 | 130.9575
125 | 257 | 0.0512 | 128
126 | 258.8 | 0.050049 | 125.1225
127 | 260.6 | 0.048929 | 122.3225
128 | 262.4 | 0.047839 | 119.5975
129 | 264.2 | 0.046778 | 116.945
130 | 266 | 0.045746 | 114.365
131 | 267.8 | 0.04474 | 111.85
132 | 269.6 | 0.043761 | 109.4025
133 | 271.4 | 0.042808 | 107.02
134 | 273.2 | 0.041879 | 104.6975
135 | 275 | 0.040975 | 102.4375
136 | 276.8 | 0.040093 | 100.2325
137 | 278.6 | 0.039235 | 98.0875
138 | 280.4 | 0.038399 | 95.9975
139 | 282.2 | 0.037583 | 93.9575
140 | 284 | 0.036789 | 91.9725
141 | 285.8 | 0.036015 | 90.0375
142 | 287.6 | 0.03526 | 88.15
143 | 289.4 | 0.034524 | 86.31
144 | 291.2 | 0.033807 | 84.5175
145 | 293 | 0.033107 | 82.7675
146 | 294.8 | 0.032425 | 81.0625
147 | 296.6 | 0.03176 | 79.4
148 | 298.4 | 0.031111 | 77.7775
149 | 300.2 | 0.030478 | 76.195
150 | 302 | 0.02986 | 74.65
151 | 303.8 | 0.029223 | 73.0575
152 | 305.6 | 0.028641 | 71.6025
153 | 307.4 | 0.028072 | 70.18
154 | 309.2 | 0.027516 | 68.79
155 | 311 | 0.026974 | 67.435
156 | 312.8 | 0.026444 | 66.11
157 | 314.6 | 0.025926 | 64.815
158 | 316.4 | 0.025421 | 63.5525
159 | 318.2 | 0.024927 | 62.3175
160 | 320 | 0.024445 | 61.1125
161 | 321.8 | 0.023973 | 59.9325
162 | 323.6 | 0.023513 | 58.7825
163 | 325.4 | 0.023063 | 57.6575
164 | 327.2 | 0.022624 | 56.56
165 | 329 | 0.022194 | 55.485
166 | 330.8 | 0.021775 | 54.4375
167 | 332.6 | 0.021364 | 53.41
168 | 334.4 | 0.020964 | 52.41
169 | 336.2 | 0.020572 | 51.43
170 | 338 | 0.020189 | 50.4725
171 | 339.8 | 0.019815 | 49.5375
172 | 341.6 | 0.019449 | 48.6225
173 | 343.4 | 0.019091 | 47.7275
174 | 345.2 | 0.018742 | 46.855
175 | 347 | 0.0184 | 46
176 | 348.8 | 0.018066 | 45.165
177 | 350.6 | 0.017739 | 44.3475
178 | 352.4 | 0.017419 | 43.5475
179 | 354.2 | 0.017107 | 42.7675
180 | 356 | 0.016801 | 42.0025
181 | 357.8 | 0.016502 | 41.255
182 | 359.6 | 0.01621 | 40.525
183 | 361.4 | 0.015924 | 39.81
184 | 363.2 | 0.015644 | 39.11
185 | 365 | 0.01537 | 38.425
186 | 366.8 | 0.015103 | 37.7575
187 | 368.6 | 0.01484 | 37.1
188 | 370.4 | 0.014584 | 36.46
189 | 372.2 | 0.014333 | 35.8325
190 | 374 | 0.014088 | 35.22
191 | 375.8 | 0.013847 | 34.6175
192 | 377.6 | 0.013612 | 34.03
193 | 379.4 | 0.013382 | 33.455
194 | 381.2 | 0.013156 | 32.89
195 | 383 | 0.012936 | 32.34
196 | 384.8 | 0.01272 | 31.8
197 | 386.6 | 0.012508 | 31.27
198 | 388.4 | 0.012301 | 30.7525
199 | 390.2 | 0.012099 | 30.2475
200 | 392 | 0.0119 | 29.75
201 | 393.8 | 0.011706 | 29.265
202 | 395.6 | 0.011515 | 28.7875
203 | 397.4 | 0.011329 | 28.3225
204 | 399.2 | 0.011146 | 27.865
205 | 401 | 0.010967 | 27.4175
206 | 402.8 | 0.010792 | 26.98
207 | 404.6 | 0.01062 | 26.55
208 | 406.4 | 0.010451 | 26.1275
209 | 408.2 | 0.010286 | 25.715
210 | 410 | 0.010125 | 25.3125
211 | 411.8 | 0.009966 | 24.915
212 | 413.6 | 0.009811 | 24.5275
213 | 415.4 | 0.009659 | 24.1475
214 | 417.2 | 0.00951 | 23.775
215 | 419 | 0.009364 | 23.41
216 | 420.8 | 0.00922 | 23.05
217 | 422.6 | 0.00908 | 22.7
218 | 424.4 | 0.008942 | 22.355
219 | 426.2 | 0.008807 | 22.0175
220 | 428 | 0.008675 | 21.6875
221 | 429.8 | 0.008545 | 21.3625
222 | 431.6 | 0.008418 | 21.045
223 | 433.4 | 0.008293 | 20.7325
224 | 435.2 | 0.00817 | 20.425
225 | 437 | 0.00805 | 20.125
226 | 438.8 | 0.007922 | 19.805
227 | 440.6 | 0.007807 | 19.5175
228 | 442.4 | 0.007693 | 19.2325
229 | 444.2 | 0.007582 | 18.955
230 | 446 | 0.007472 | 18.68
231 | 447.8 | 0.007365 | 18.4125
232 | 449.6 | 0.007259 | 18.1475
233 | 451.4 | 0.007155 | 17.8875
234 | 453.2 | 0.007053 | 17.6325
235 | 455 | 0.006953 | 17.3825
236 | 456.8 | 0.006854 | 17.135
237 | 458.6 | 0.006758 | 16.895
238 | 460.4 | 0.006663 | 16.6575
239 | 462.2 | 0.006569 | 16.4225
240 | 464 | 0.006477 | 16.1925
241 | 465.8 | 0.006387 | 15.9675
242 | 467.6 | 0.006299 | 15.7475
243 | 469.4 | 0.006211 | 15.5275
244 | 471.2 | 0.006126 | 15.315
245 | 473 | 0.006042 | 15.105
246 | 474.8 | 0.005959 | 14.8975
247 | 476.6 | 0.005878 | 14.695
248 | 478.4 | 0.005798 | 14.495
249 | 480.2 | 0.005719 | 14.2975
250 | 482 | 0.005642 | 14.105
251 | 483.8 | 0.005566 | 13.915
252 | 485.6 | 0.005492 | 13.73
253 | 487.4 | 0.005418 | 13.545
254 | 489.2 | 0.005346 | 13.365
255 | 491 | 0.005275 | 13.1875
256 | 492.8 | 0.005206 | 13.015
257 | 494.6 | 0.005137 | 12.8425
258 | 496.4 | 0.00507 | 12.675
259 | 498.2 | 0.005003 | 12.5075
260 | 500 | 0.004938 | 12.345
261 | 501.8 | 0.004874 | 12.185
262 | 503.6 | 0.004811 | 12.0275
263 | 505.4 | 0.004749 | 11.8725
264 | 507.2 | 0.004689 | 11.7225
265 | 509 | 0.004629 | 11.5725
266 | 510.8 | 0.00457 | 11.425
267 | 512.6 | 0.004512 | 11.28
268 | 514.4 | 0.004455 | 11.1375
269 | 516.2 | 0.004399 | 10.9975
270 | 518 | 0.004344 | 10.86
271 | 519.8 | 0.004289 | 10.7225
272 | 521.6 | 0.004236 | 10.59
273 | 523.4 | 0.004183 | 10.4575
274 | 525.2 | 0.004132 | 10.33
275 | 527 | 0.004081 | 10.2025
276 | 528.8 | 0.004031 | 10.0775
277 | 530.6 | 0.003982 | 9.955
278 | 532.4 | 0.003933 | 9.8325
279 | 534.2 | 0.003886 | 9.715
280 | 536 | 0.003839 | 9.5975
281 | 537.8 | 0.003793 | 9.4825
282 | 539.6 | 0.003747 | 9.3675
283 | 541.4 | 0.003703 | 9.2575
284 | 543.2 | 0.003659 | 9.1475
285 | 545 | 0.003615 | 9.0375
286 | 546.8 | 0.003573 | 8.9325
287 | 548.6 | 0.003531 | 8.8275
288 | 550.4 | 0.00349 | 8.725
289 | 552.2 | 0.003449 | 8.6225
290 | 554 | 0.003409 | 8.5225
291 | 555.8 | 0.003369 | 8.4225
292 | 557.6 | 0.003331 | 8.3275
293 | 559.4 | 0.003292 | 8.23
294 | 561.2 | 0.003255 | 8.1375
295 | 563 | 0.003218 | 8.045
296 | 564.8 | 0.003181 | 7.9525
297 | 566.6 | 0.003145 | 7.8625
298 | 568.4 | 0.00311 | 7.775
299 | 570.2 | 0.003075 | 7.6875
300 | 572 | 0.003041 | 7.6025