## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ED3515J122 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 1,200 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 44.1223 | 52946.7468
-54 | -65.2 | 41.5342 | 49841.0964
-53 | -63.4 | 39.1145 | 46937.406
-52 | -61.6 | 36.8511 | 44221.3236
-51 | -59.8 | 34.733 | 41679.6
-50 | -58 | 32.75 | 39300
-49 | -56.2 | 30.8927 | 37071.216
-48 | -54.4 | 29.1523 | 34982.7948
-47 | -52.6 | 27.5209 | 33025.068
-46 | -50.8 | 25.9909 | 31189.0872
-45 | -49 | 24.5555 | 29466.5688
-44 | -47.2 | 23.2082 | 27849.8376
-43 | -45.4 | 21.9432 | 26331.7824
-42 | -43.6 | 20.7548 | 24905.8092
-41 | -41.8 | 19.6382 | 23565.8004
-40 | -40 | 18.5884 | 22306.08
-39 | -38.2 | 17.6011 | 21121.3764
-38 | -36.4 | 16.6723 | 20006.7948
-37 | -34.6 | 15.7982 | 18957.7872
-36 | -32.8 | 14.9751 | 17970.1212
-35 | -31 | 14.1999 | 17039.8656
-34 | -29.2 | 13.4695 | 16163.358
-33 | -27.4 | 12.781 | 15337.1928
-32 | -25.6 | 12.1318 | 14558.1972
-31 | -23.8 | 11.5195 | 13823.4132
-30 | -22 | 10.9417 | 13130.0868
-29 | -20.2 | 10.3964 | 12475.65
-28 | -18.4 | 9.8814 | 11857.7052
-27 | -16.6 | 9.395 | 11274.0168
-26 | -14.8 | 8.9354 | 10722.498
-25 | -13 | 8.501 | 10201.2
-24 | -11.2 | 8.0903 | 9708.3012
-23 | -9.4 | 7.7017 | 9242.1
-22 | -7.6 | 7.3342 | 8801.0064
-21 | -5.8 | 6.9863 | 8383.5312
-20 | -4 | 6.6569 | 7988.2824
-19 | -2.2 | 6.345 | 7613.9568
-18 | -0.4 | 6.0494 | 7259.3352
-17 | 1.4 | 5.7694 | 6923.2752
-16 | 3.2 | 5.5039 | 6604.7052
-15 | 5 | 5.2522 | 6302.622
-14 | 6.8 | 5.0134 | 6016.086
-13 | 8.6 | 4.7868 | 5744.2128
-12 | 10.4 | 4.5718 | 5486.1768
-11 | 12.2 | 4.3677 | 5241.198
-10 | 14 | 4.1738 | 5008.5504
-9 | 15.8 | 3.9896 | 4787.5464
-8 | 17.6 | 3.8146 | 4577.5428
-7 | 19.4 | 3.6483 | 4377.9348
-6 | 21.2 | 3.4901 | 4188.1548
-5 | 23 | 3.3397 | 4007.6664
-4 | 24.8 | 3.1966 | 3835.9668
-3 | 26.6 | 3.0605 | 3672.5832
-2 | 28.4 | 2.9309 | 3517.0692
-1 | 30.2 | 2.8075 | 3369.0072
0 | 32 | 2.69 | 3228
1 | 33.8 | 2.5783 | 3093.9072
2 | 35.6 | 2.4718 | 2966.1288
3 | 37.4 | 2.3703 | 2844.3348
4 | 39.2 | 2.2735 | 2728.2168
5 | 41 | 2.1812 | 2617.4796
6 | 42.8 | 2.0932 | 2511.8508
7 | 44.6 | 2.0092 | 2411.0664
8 | 46.4 | 1.9291 | 2314.8804
9 | 48.2 | 1.8526 | 2223.0624
10 | 50 | 1.7795 | 2135.3904
11 | 51.8 | 1.7097 | 2051.658
12 | 53.6 | 1.6431 | 1971.6672
13 | 55.4 | 1.5794 | 1895.2344
14 | 57.2 | 1.5185 | 1822.182
15 | 59 | 1.4603 | 1752.3456
16 | 60.8 | 1.4046 | 1685.5656
17 | 62.6 | 1.3514 | 1621.6956
18 | 64.4 | 1.3005 | 1560.5928
19 | 66.2 | 1.2518 | 1502.124
20 | 68 | 1.2051 | 1446.1644
21 | 69.8 | 1.1605 | 1392.5916
22 | 71.6 | 1.1177 | 1341.294
23 | 73.4 | 1.0768 | 1292.1636
24 | 75.2 | 1.0376 | 1245.0984
25 | 77 | 1 | 1200
26 | 78.8 | 0.96398 | 1156.7784
27 | 80.6 | 0.92946 | 1115.346
28 | 82.4 | 0.89635 | 1075.62
29 | 84.2 | 0.8646 | 1037.5212
30 | 86 | 0.83415 | 1000.9752
31 | 87.8 | 0.80493 | 965.9136
32 | 89.6 | 0.77689 | 932.2656
33 | 91.4 | 0.74997 | 899.9688
34 | 93.2 | 0.72414 | 868.9632
35 | 95 | 0.69933 | 839.1912
36 | 96.8 | 0.6755 | 810.5952
37 | 98.6 | 0.6526 | 783.126
38 | 100.4 | 0.63061 | 756.7332
39 | 102.2 | 0.60947 | 731.3688
40 | 104 | 0.58916 | 706.9872
41 | 105.8 | 0.56962 | 683.5476
42 | 107.6 | 0.55084 | 661.008
43 | 109.4 | 0.53277 | 639.3288
44 | 111.2 | 0.5154 | 618.4752
45 | 113 | 0.49867 | 598.41
46 | 114.8 | 0.48258 | 579.1008
47 | 116.6 | 0.46709 | 560.514
48 | 118.4 | 0.45219 | 542.622
49 | 120.2 | 0.43783 | 525.3924
50 | 122 | 0.424 | 508.8
51 | 123.8 | 0.41068 | 492.8172
52 | 125.6 | 0.39785 | 477.4188
53 | 127.4 | 0.38548 | 462.5808
54 | 129.2 | 0.37357 | 448.2804
55 | 131 | 0.36208 | 434.4948
56 | 132.8 | 0.351 | 421.2048
57 | 134.6 | 0.34032 | 408.3888
58 | 136.4 | 0.33002 | 396.0276
59 | 138.2 | 0.32009 | 384.1044
60 | 140 | 0.3105 | 372.6012
61 | 141.8 | 0.30125 | 361.5
62 | 143.6 | 0.29232 | 350.7852
63 | 145.4 | 0.2837 | 340.4436
64 | 147.2 | 0.27538 | 330.4584
65 | 149 | 0.26735 | 320.8164
66 | 150.8 | 0.25959 | 311.5044
67 | 152.6 | 0.25209 | 302.5092
68 | 154.4 | 0.24485 | 293.8188
69 | 156.2 | 0.23785 | 285.4224
70 | 158 | 0.23109 | 277.3068
71 | 159.8 | 0.22455 | 269.4636
72 | 161.6 | 0.21823 | 261.8796
73 | 163.4 | 0.21212 | 254.5476
74 | 165.2 | 0.20622 | 247.458
75 | 167 | 0.2005 | 240.6
76 | 168.8 | 0.19496 | 233.958
77 | 170.6 | 0.18961 | 227.5332
78 | 172.4 | 0.18443 | 221.3148
79 | 174.2 | 0.17941 | 215.298
80 | 176 | 0.17456 | 209.4732
81 | 177.8 | 0.16986 | 203.8344
82 | 179.6 | 0.16531 | 198.3744
83 | 181.4 | 0.16091 | 193.0872
84 | 183.2 | 0.15664 | 187.9668
85 | 185 | 0.15251 | 183.006
86 | 186.8 | 0.1485 | 178.2012
87 | 188.6 | 0.14462 | 173.544
88 | 190.4 | 0.14086 | 169.032
89 | 192.2 | 0.13722 | 164.658
90 | 194 | 0.13368 | 160.4184
91 | 195.8 | 0.13026 | 156.3072
92 | 197.6 | 0.12693 | 152.322
93 | 199.4 | 0.12371 | 148.4568
94 | 201.2 | 0.12059 | 144.7068
95 | 203 | 0.11756 | 141.0708
96 | 204.8 | 0.11462 | 137.5416
97 | 206.6 | 0.11177 | 134.118
98 | 208.4 | 0.109 | 130.7952
99 | 210.2 | 0.10631 | 127.5708
100 | 212 | 0.1037 | 124.44
101 | 213.8 | 0.10117 | 121.4004
102 | 215.6 | 0.098708 | 118.4496
103 | 217.4 | 0.09632 | 115.584
104 | 219.2 | 0.094001 | 112.8012
105 | 221 | 0.091748 | 110.0976
106 | 222.8 | 0.08956 | 107.472
107 | 224.6 | 0.087433 | 104.9196
108 | 226.4 | 0.085367 | 102.4404
109 | 228.2 | 0.083359 | 100.0308
110 | 230 | 0.081408 | 97.6896
111 | 231.8 | 0.07951 | 95.412
112 | 233.6 | 0.077666 | 93.1992
113 | 235.4 | 0.075873 | 91.0476
114 | 237.2 | 0.074129 | 88.9548
115 | 239 | 0.072433 | 86.9196
116 | 240.8 | 0.070783 | 84.9396
117 | 242.6 | 0.069179 | 83.0148
118 | 244.4 | 0.067618 | 81.1416
119 | 246.2 | 0.066099 | 79.3188
120 | 248 | 0.064621 | 77.5452
121 | 249.8 | 0.063182 | 75.8184
122 | 251.6 | 0.061782 | 74.1384
123 | 253.4 | 0.060419 | 72.5028
124 | 255.2 | 0.059092 | 70.9104
125 | 257 | 0.0578 | 69.36
126 | 258.8 | 0.056542 | 67.8504
127 | 260.6 | 0.055317 | 66.3804
128 | 262.4 | 0.054123 | 64.9476
129 | 264.2 | 0.052961 | 63.5532
130 | 266 | 0.051829 | 62.1948
131 | 267.8 | 0.050725 | 60.87
132 | 269.6 | 0.04965 | 59.58
133 | 271.4 | 0.048603 | 58.3236
134 | 273.2 | 0.047582 | 57.0984
135 | 275 | 0.046587 | 55.9044
136 | 276.8 | 0.045617 | 54.7404
137 | 278.6 | 0.044671 | 53.6052
138 | 280.4 | 0.043749 | 52.4988
139 | 282.2 | 0.04285 | 51.42
140 | 284 | 0.041973 | 50.3676
141 | 285.8 | 0.041118 | 49.3416
142 | 287.6 | 0.040283 | 48.3396
143 | 289.4 | 0.03947 | 47.364
144 | 291.2 | 0.038676 | 46.4112
145 | 293 | 0.037901 | 45.4812
146 | 294.8 | 0.037146 | 44.5752
147 | 296.6 | 0.036408 | 43.6896
148 | 298.4 | 0.035688 | 42.8256
149 | 300.2 | 0.034986 | 41.9832
150 | 302 | 0.0343 | 41.16
151 | 303.8 | 0.033633 | 40.3596
152 | 305.6 | 0.032982 | 39.5784
153 | 307.4 | 0.032345 | 38.814
154 | 309.2 | 0.031723 | 38.0676
155 | 311 | 0.031115 | 37.338
156 | 312.8 | 0.030521 | 36.6252
157 | 314.6 | 0.029941 | 35.9292
158 | 316.4 | 0.029373 | 35.2476
159 | 318.2 | 0.028819 | 34.5828
160 | 320 | 0.028276 | 33.9312
161 | 321.8 | 0.027746 | 33.2952
162 | 323.6 | 0.027228 | 32.6736
163 | 325.4 | 0.026722 | 32.0664
164 | 327.2 | 0.026226 | 31.4712
165 | 329 | 0.025742 | 30.8904
166 | 330.8 | 0.025268 | 30.3216
167 | 332.6 | 0.024805 | 29.766
168 | 334.4 | 0.024352 | 29.2224
169 | 336.2 | 0.023909 | 28.6908
170 | 338 | 0.023476 | 28.1712
171 | 339.8 | 0.023052 | 27.6624
172 | 341.6 | 0.022638 | 27.1656
173 | 343.4 | 0.022232 | 26.6784
174 | 345.2 | 0.021835 | 26.202
175 | 347 | 0.021447 | 25.7364
176 | 348.8 | 0.021067 | 25.2804
177 | 350.6 | 0.020695 | 24.834
178 | 352.4 | 0.020332 | 24.3984
179 | 354.2 | 0.019976 | 23.9712
180 | 356 | 0.019627 | 23.5524
181 | 357.8 | 0.019286 | 23.1432
182 | 359.6 | 0.018952 | 22.7424
183 | 361.4 | 0.018626 | 22.3512
184 | 363.2 | 0.018306 | 21.9672
185 | 365 | 0.017993 | 21.5916
186 | 366.8 | 0.017686 | 21.2232
187 | 368.6 | 0.017386 | 20.8632
188 | 370.4 | 0.017092 | 20.5104
189 | 372.2 | 0.016804 | 20.1648
190 | 374 | 0.016522 | 19.8264
191 | 375.8 | 0.016246 | 19.4952
192 | 377.6 | 0.015975 | 19.17
193 | 379.4 | 0.01571 | 18.852
194 | 381.2 | 0.015451 | 18.5412
195 | 383 | 0.015196 | 18.2352
196 | 384.8 | 0.014947 | 17.9364
197 | 386.6 | 0.014703 | 17.6436
198 | 388.4 | 0.014464 | 17.3568
199 | 390.2 | 0.01423 | 17.076
200 | 392 | 0.014 | 16.8
201 | 393.8 | 0.013775 | 16.53
202 | 395.6 | 0.013554 | 16.2648
203 | 397.4 | 0.013338 | 16.0056
204 | 399.2 | 0.013126 | 15.7512
205 | 401 | 0.012919 | 15.5028
206 | 402.8 | 0.012715 | 15.258
207 | 404.6 | 0.012515 | 15.018
208 | 406.4 | 0.012319 | 14.7828
209 | 408.2 | 0.012128 | 14.5536
210 | 410 | 0.011939 | 14.3268
211 | 411.8 | 0.011755 | 14.106
212 | 413.6 | 0.011574 | 13.8888
213 | 415.4 | 0.011396 | 13.6752
214 | 417.2 | 0.011222 | 13.4664
215 | 419 | 0.011051 | 13.2612
216 | 420.8 | 0.010884 | 13.0608
217 | 422.6 | 0.01072 | 12.864
218 | 424.4 | 0.010558 | 12.6696
219 | 426.2 | 0.0104 | 12.48
220 | 428 | 0.010245 | 12.294
221 | 429.8 | 0.010093 | 12.1116
222 | 431.6 | 0.009943 | 11.9316
223 | 433.4 | 0.009797 | 11.7564
224 | 435.2 | 0.009653 | 11.5836
225 | 437 | 0.009511 | 11.4132
226 | 438.8 | 0.009373 | 11.2476
227 | 440.6 | 0.009237 | 11.0844
228 | 442.4 | 0.009103 | 10.9236
229 | 444.2 | 0.008972 | 10.7664
230 | 446 | 0.008843 | 10.6116
231 | 447.8 | 0.008717 | 10.4604
232 | 449.6 | 0.008593 | 10.3116
233 | 451.4 | 0.008471 | 10.1652
234 | 453.2 | 0.008351 | 10.0212
235 | 455 | 0.008234 | 9.8808
236 | 456.8 | 0.008118 | 9.7416
237 | 458.6 | 0.008005 | 9.606
238 | 460.4 | 0.007893 | 9.4716
239 | 462.2 | 0.007784 | 9.3408
240 | 464 | 0.007677 | 9.2124
241 | 465.8 | 0.007571 | 9.0852
242 | 467.6 | 0.007467 | 8.9604
243 | 469.4 | 0.007365 | 8.838
244 | 471.2 | 0.007265 | 8.718
245 | 473 | 0.007167 | 8.6004
246 | 474.8 | 0.00707 | 8.484
247 | 476.6 | 0.006975 | 8.37
248 | 478.4 | 0.006882 | 8.2584
249 | 480.2 | 0.00679 | 8.148
250 | 482 | 0.0067 | 8.04
251 | 483.8 | 0.006611 | 7.9332
252 | 485.6 | 0.006524 | 7.8288
253 | 487.4 | 0.006439 | 7.7268
254 | 489.2 | 0.006354 | 7.6248
255 | 491 | 0.006272 | 7.5264
256 | 492.8 | 0.00619 | 7.428
257 | 494.6 | 0.00611 | 7.332
258 | 496.4 | 0.006031 | 7.2372
259 | 498.2 | 0.005954 | 7.1448
260 | 500 | 0.005878 | 7.0536
261 | 501.8 | 0.005803 | 6.9636
262 | 503.6 | 0.00573 | 6.876
263 | 505.4 | 0.005657 | 6.7884
264 | 507.2 | 0.005586 | 6.7032
265 | 509 | 0.005516 | 6.6192
266 | 510.8 | 0.005447 | 6.5364
267 | 512.6 | 0.005379 | 6.4548
268 | 514.4 | 0.005313 | 6.3756
269 | 516.2 | 0.005247 | 6.2964
270 | 518 | 0.005182 | 6.2184
271 | 519.8 | 0.005119 | 6.1428
272 | 521.6 | 0.005056 | 6.0672
273 | 523.4 | 0.004995 | 5.994
274 | 525.2 | 0.004934 | 5.9208
275 | 527 | 0.004875 | 5.85
276 | 528.8 | 0.004816 | 5.7792
277 | 530.6 | 0.004758 | 5.7096
278 | 532.4 | 0.004702 | 5.6424
279 | 534.2 | 0.004646 | 5.5752
280 | 536 | 0.004591 | 5.5092
281 | 537.8 | 0.004536 | 5.4432
282 | 539.6 | 0.004483 | 5.3796
283 | 541.4 | 0.004431 | 5.3172
284 | 543.2 | 0.004379 | 5.2548
285 | 545 | 0.004328 | 5.1936
286 | 546.8 | 0.004278 | 5.1336
287 | 548.6 | 0.004228 | 5.0736
288 | 550.4 | 0.00418 | 5.016
289 | 552.2 | 0.004132 | 4.9584
290 | 554 | 0.004085 | 4.902
291 | 555.8 | 0.004038 | 4.8456
292 | 557.6 | 0.003992 | 4.7904
293 | 559.4 | 0.003947 | 4.7364
294 | 561.2 | 0.003903 | 4.6836
295 | 563 | 0.003859 | 4.6308
296 | 564.8 | 0.003816 | 4.5792
297 | 566.6 | 0.003774 | 4.5288
298 | 568.4 | 0.003732 | 4.4784
299 | 570.2 | 0.003691 | 4.4292
300 | 572 | 0.00365 | 4.38