## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ED3542J104 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 100,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 106.792 | 10679202
-54 | -65.2 | 99.049 | 9904896
-53 | -63.4 | 91.9174 | 9191738
-52 | -61.6 | 85.3452 | 8534524
-51 | -59.8 | 79.2853 | 7928527
-50 | -58 | 73.6945 | 7369445
-49 | -56.2 | 68.5336 | 6853362
-48 | -54.4 | 63.7671 | 6376712
-47 | -52.6 | 59.3625 | 5936247
-46 | -50.8 | 55.29 | 5529001
-45 | -49 | 51.5227 | 5152272
-44 | -47.2 | 48.0359 | 4803591
-43 | -45.4 | 44.807 | 4480703
-42 | -43.6 | 41.8155 | 4181548
-41 | -41.8 | 39.0424 | 3904242
-40 | -40 | 36.4706 | 3647059
-39 | -38.2 | 34.0842 | 3408422
-38 | -36.4 | 31.8688 | 3186884
-37 | -34.6 | 29.8112 | 2981121
-36 | -32.8 | 27.8992 | 2789918
-35 | -31 | 26.1216 | 2612160
-34 | -29.2 | 24.4682 | 2446823
-33 | -27.4 | 22.9297 | 2292967
-32 | -25.6 | 21.4973 | 2149730
-31 | -23.8 | 20.1632 | 2016318
-30 | -22 | 18.92 | 1892000
-29 | -20.2 | 17.761 | 1776104
-28 | -18.4 | 16.6801 | 1668013
-27 | -16.6 | 15.6715 | 1567155
-26 | -14.8 | 14.7301 | 1473006
-25 | -13 | 13.8508 | 1385081
-24 | -11.2 | 13.0294 | 1302935
-23 | -9.4 | 12.2615 | 1226154
-22 | -7.6 | 11.5436 | 1154358
-21 | -5.8 | 10.872 | 1087196
-20 | -4 | 10.2434 | 1024343
-19 | -2.2 | 9.655 | 965497
-18 | -0.4 | 9.1038 | 910382
-17 | 1.4 | 8.5874 | 858740
-16 | 3.2 | 8.1033 | 810333
-15 | 5 | 7.6494 | 764941
-14 | 6.8 | 7.2236 | 722359
-13 | 8.6 | 6.824 | 682397
-12 | 10.4 | 6.4488 | 644881
-11 | 12.2 | 6.0965 | 609647
-10 | 14 | 5.7654 | 576544
-9 | 15.8 | 5.4543 | 545431
-8 | 17.6 | 5.1618 | 516178
-7 | 19.4 | 4.8866 | 488664
-6 | 21.2 | 4.6277 | 462775
-5 | 23 | 4.3841 | 438408
-4 | 24.8 | 4.1546 | 415464
-3 | 26.6 | 3.9385 | 393853
-2 | 28.4 | 3.7349 | 373491
-1 | 30.2 | 3.543 | 354297
0 | 32 | 3.362 | 336200
1 | 33.8 | 3.1913 | 319130
2 | 35.6 | 3.0303 | 303025
3 | 37.4 | 2.8782 | 287823
4 | 39.2 | 2.7347 | 273470
5 | 41 | 2.5991 | 259914
6 | 42.8 | 2.4711 | 247107
7 | 44.6 | 2.35 | 235003
8 | 46.4 | 2.2356 | 223560
9 | 48.2 | 2.1274 | 212738
10 | 50 | 2.025 | 202500
11 | 51.8 | 1.9281 | 192813
12 | 53.6 | 1.8364 | 183642
13 | 55.4 | 1.7496 | 174959
14 | 57.2 | 1.6674 | 166735
15 | 59 | 1.5894 | 158943
16 | 60.8 | 1.5156 | 151558
17 | 62.6 | 1.4456 | 144557
18 | 64.4 | 1.3792 | 137917
19 | 66.2 | 1.3162 | 131620
20 | 68 | 1.2564 | 125644
21 | 69.8 | 1.1997 | 119972
22 | 71.6 | 1.1459 | 114587
23 | 73.4 | 1.0947 | 109474
24 | 75.2 | 1.0462 | 104616
25 | 77 | 1 | 100000
26 | 78.8 | 0.95638 | 95638.198
27 | 80.6 | 0.91488 | 91488.34
28 | 82.4 | 0.87539 | 87539.217
29 | 84.2 | 0.8378 | 83780.252
30 | 86 | 0.80201 | 80201.469
31 | 87.8 | 0.76793 | 76793.449
32 | 89.6 | 0.73547 | 73547.302
33 | 91.4 | 0.70455 | 70454.635
34 | 93.2 | 0.67508 | 67507.522
35 | 95 | 0.64698 | 64698.476
36 | 96.8 | 0.6202 | 62020.424
37 | 98.6 | 0.59467 | 59466.682
38 | 100.4 | 0.57031 | 57030.935
39 | 102.2 | 0.54707 | 54707.21
40 | 104 | 0.5249 | 52489.861
41 | 105.8 | 0.50374 | 50373.55
42 | 107.6 | 0.48353 | 48353.225
43 | 109.4 | 0.46424 | 46424.109
44 | 111.2 | 0.44582 | 44581.679
45 | 113 | 0.42822 | 42821.656
46 | 114.8 | 0.4114 | 41139.988
47 | 116.6 | 0.39533 | 39532.839
48 | 118.4 | 0.37997 | 37996.575
49 | 120.2 | 0.36528 | 36527.755
50 | 122 | 0.35123 | 35123.117
51 | 123.8 | 0.3378 | 33779.571
52 | 125.6 | 0.32494 | 32494.189
53 | 127.4 | 0.31264 | 31264.192
54 | 129.2 | 0.30087 | 30086.947
55 | 131 | 0.2896 | 28959.957
56 | 132.8 | 0.27881 | 27880.852
57 | 134.6 | 0.26847 | 26847.384
58 | 136.4 | 0.25857 | 25857.419
59 | 138.2 | 0.24909 | 24908.932
60 | 140 | 0.24 | 24000
61 | 141.8 | 0.23129 | 23128.797
62 | 143.6 | 0.22294 | 22293.589
63 | 145.4 | 0.21493 | 21492.728
64 | 147.2 | 0.20725 | 20724.648
65 | 149 | 0.19988 | 19987.861
66 | 150.8 | 0.19281 | 19280.954
67 | 152.6 | 0.18603 | 18602.581
68 | 154.4 | 0.17951 | 17951.463
69 | 156.2 | 0.17326 | 17326.385
70 | 158 | 0.16726 | 16726.189
71 | 159.8 | 0.1615 | 16149.773
72 | 161.6 | 0.15596 | 15596.091
73 | 163.4 | 0.15064 | 15064.144
74 | 165.2 | 0.14553 | 14552.983
75 | 167 | 0.14062 | 14061.703
76 | 168.8 | 0.13589 | 13589.444
77 | 170.6 | 0.13135 | 13135.384
78 | 172.4 | 0.12699 | 12698.741
79 | 174.2 | 0.12279 | 12278.772
80 | 176 | 0.11875 | 11874.764
81 | 177.8 | 0.11486 | 11486.042
82 | 179.6 | 0.11112 | 11111.959
83 | 181.4 | 0.10752 | 10751.9
84 | 183.2 | 0.10405 | 10405.277
85 | 185 | 0.10072 | 10071.529
86 | 186.8 | 0.097501 | 9750.123
87 | 188.6 | 0.094405 | 9440.547
88 | 190.4 | 0.091423 | 9142.314
89 | 192.2 | 0.08855 | 8854.96
90 | 194 | 0.08578 | 8578.038
91 | 195.8 | 0.083111 | 8311.126
92 | 197.6 | 0.080538 | 8053.817
93 | 199.4 | 0.078057 | 7805.725
94 | 201.2 | 0.075665 | 7566.479
95 | 203 | 0.073357 | 7335.725
96 | 204.8 | 0.071131 | 7113.124
97 | 206.6 | 0.068984 | 6898.354
98 | 208.4 | 0.066911 | 6691.106
99 | 210.2 | 0.064911 | 6491.082
100 | 212 | 0.06298 | 6298
101 | 213.8 | 0.061116 | 6111.589
102 | 215.6 | 0.059316 | 5931.591
103 | 217.4 | 0.057578 | 5757.755
104 | 219.2 | 0.055898 | 5589.847
105 | 221 | 0.054276 | 5427.636
106 | 222.8 | 0.052709 | 5270.907
107 | 224.6 | 0.051194 | 5119.45
108 | 226.4 | 0.049731 | 4973.065
109 | 228.2 | 0.048316 | 4831.562
110 | 230 | 0.046948 | 4694.755
111 | 231.8 | 0.045625 | 4562.47
112 | 233.6 | 0.044345 | 4434.538
113 | 235.4 | 0.043108 | 4310.796
114 | 237.2 | 0.041911 | 4191.091
115 | 239 | 0.040753 | 4075.273
116 | 240.8 | 0.039632 | 3963.199
117 | 242.6 | 0.038547 | 3854.734
118 | 244.4 | 0.037497 | 3749.744
119 | 246.2 | 0.036481 | 3648.105
120 | 248 | 0.035497 | 3549.696
121 | 249.8 | 0.034544 | 3454.4
122 | 251.6 | 0.033621 | 3362.106
123 | 253.4 | 0.032727 | 3272.706
124 | 255.2 | 0.031861 | 3186.098
125 | 257 | 0.031022 | 3102.183
126 | 258.8 | 0.030209 | 3020.866
127 | 260.6 | 0.029421 | 2942.056
128 | 262.4 | 0.028657 | 2865.665
129 | 264.2 | 0.027916 | 2791.609
130 | 266 | 0.027198 | 2719.807
131 | 267.8 | 0.026502 | 2650.181
132 | 269.6 | 0.025827 | 2582.656
133 | 271.4 | 0.025172 | 2517.161
134 | 273.2 | 0.024536 | 2453.624
135 | 275 | 0.02392 | 2391.981
136 | 276.8 | 0.023322 | 2332.167
137 | 278.6 | 0.022741 | 2274.12
138 | 280.4 | 0.022178 | 2217.781
139 | 282.2 | 0.021631 | 2163.093
140 | 284 | 0.0211 | 2110
141 | 285.8 | 0.020576 | 2057.626
142 | 287.6 | 0.020068 | 2006.815
143 | 289.4 | 0.019575 | 1957.512
144 | 291.2 | 0.019097 | 1909.665
145 | 293 | 0.018632 | 1863.225
146 | 294.8 | 0.018181 | 1818.142
147 | 296.6 | 0.017744 | 1774.37
148 | 298.4 | 0.017319 | 1731.866
149 | 300.2 | 0.016906 | 1690.585
150 | 302 | 0.016505 | 1650.487
151 | 303.8 | 0.016115 | 1611.533
152 | 305.6 | 0.015737 | 1573.683
153 | 307.4 | 0.015369 | 1536.903
154 | 309.2 | 0.015012 | 1501.155
155 | 311 | 0.014664 | 1466.408
156 | 312.8 | 0.014326 | 1432.627
157 | 314.6 | 0.013998 | 1399.781
158 | 316.4 | 0.013678 | 1367.841
159 | 318.2 | 0.013368 | 1336.777
160 | 320 | 0.013066 | 1306.561
161 | 321.8 | 0.012772 | 1277.167
162 | 323.6 | 0.012486 | 1248.567
163 | 325.4 | 0.012207 | 1220.737
164 | 327.2 | 0.011937 | 1193.653
165 | 329 | 0.011673 | 1167.292
166 | 330.8 | 0.011416 | 1141.63
167 | 332.6 | 0.011166 | 1116.647
168 | 334.4 | 0.010923 | 1092.321
169 | 336.2 | 0.010686 | 1068.632
170 | 338 | 0.010456 | 1045.562
171 | 339.8 | 0.010231 | 1023.09
172 | 341.6 | 0.010012 | 1001.199
173 | 343.4 | 0.0097987 | 979.871
174 | 345.2 | 0.0095909 | 959.089
175 | 347 | 0.0093884 | 938.838
176 | 348.8 | 0.009191 | 919.101
177 | 350.6 | 0.0089986 | 899.864
178 | 352.4 | 0.0088111 | 881.11
179 | 354.2 | 0.0086283 | 862.827
180 | 356 | 0.00845 | 845
181 | 357.8 | 0.0082762 | 827.616
182 | 359.6 | 0.0081066 | 810.663
183 | 361.4 | 0.0079413 | 794.127
184 | 363.2 | 0.00778 | 777.998
185 | 365 | 0.0076226 | 762.262
186 | 366.8 | 0.0074691 | 746.91
187 | 368.6 | 0.0073193 | 731.93
188 | 370.4 | 0.0071731 | 717.311
189 | 372.2 | 0.0070304 | 703.044
190 | 374 | 0.0068912 | 689.119
191 | 375.8 | 0.0067553 | 675.526
192 | 377.6 | 0.0066225 | 662.255
193 | 379.4 | 0.006493 | 649.299
194 | 381.2 | 0.0063665 | 636.648
195 | 383 | 0.0062429 | 624.293
196 | 384.8 | 0.0061223 | 612.228
197 | 386.6 | 0.0060044 | 600.443
198 | 388.4 | 0.0058893 | 588.932
199 | 390.2 | 0.0057769 | 577.686
200 | 392 | 0.005667 | 566.7
201 | 393.8 | 0.0055597 | 555.965
202 | 395.6 | 0.0054548 | 545.475
203 | 397.4 | 0.0053522 | 535.224
204 | 399.2 | 0.0052521 | 525.205
205 | 401 | 0.0051541 | 515.412
206 | 402.8 | 0.0050584 | 505.839
207 | 404.6 | 0.0049648 | 496.481
208 | 406.4 | 0.0048733 | 487.332
209 | 408.2 | 0.0047839 | 478.385
210 | 410 | 0.0046964 | 469.637
211 | 411.8 | 0.0046108 | 461.082
212 | 413.6 | 0.0045272 | 452.716
213 | 415.4 | 0.0044453 | 444.532
214 | 417.2 | 0.0043653 | 436.527
215 | 419 | 0.004287 | 428.695
216 | 420.8 | 0.0042103 | 421.034
217 | 422.6 | 0.0041354 | 413.538
218 | 424.4 | 0.004062 | 406.203
219 | 426.2 | 0.0039902 | 399.025
220 | 428 | 0.00392 | 392
221 | 429.8 | 0.0038513 | 385.125
222 | 431.6 | 0.0037839 | 378.395
223 | 433.4 | 0.0037181 | 371.808
224 | 435.2 | 0.0036536 | 365.359
225 | 437 | 0.0035904 | 359.045
226 | 438.8 | 0.0035286 | 352.863
227 | 440.6 | 0.0034681 | 346.81
228 | 442.4 | 0.0034088 | 340.882
229 | 444.2 | 0.0033508 | 335.077
230 | 446 | 0.0032939 | 329.392
231 | 447.8 | 0.0032382 | 323.823
232 | 449.6 | 0.0031837 | 318.368
233 | 451.4 | 0.0031302 | 313.025
234 | 453.2 | 0.0030779 | 307.79
235 | 455 | 0.0030266 | 302.661
236 | 456.8 | 0.0029764 | 297.635
237 | 458.6 | 0.0029271 | 292.711
238 | 460.4 | 0.0028789 | 287.885
239 | 462.2 | 0.0028315 | 283.155
240 | 464 | 0.0027852 | 278.52
241 | 465.8 | 0.0027398 | 273.977
242 | 467.6 | 0.0026952 | 269.523
243 | 469.4 | 0.0026516 | 265.157
244 | 471.2 | 0.0026088 | 260.877
245 | 473 | 0.0025668 | 256.681
246 | 474.8 | 0.0025257 | 252.567
247 | 476.6 | 0.0024853 | 248.532
248 | 478.4 | 0.0024458 | 244.576
249 | 480.2 | 0.002407 | 240.696
250 | 482 | 0.0023689 | 236.891
251 | 483.8 | 0.0023316 | 233.159
252 | 485.6 | 0.002295 | 229.498
253 | 487.4 | 0.0022591 | 225.908
254 | 489.2 | 0.0022238 | 222.385
255 | 491 | 0.0021893 | 218.929
256 | 492.8 | 0.0021554 | 215.538
257 | 494.6 | 0.0021221 | 212.211
258 | 496.4 | 0.0020895 | 208.947
259 | 498.2 | 0.0020574 | 205.744
260 | 500 | 0.002026 | 202.6
261 | 501.8 | 0.0019951 | 199.515
262 | 503.6 | 0.0019649 | 196.487
263 | 505.4 | 0.0019352 | 193.515
264 | 507.2 | 0.001906 | 190.597
265 | 509 | 0.0018773 | 187.733
266 | 510.8 | 0.0018492 | 184.922
267 | 512.6 | 0.0018216 | 182.161
268 | 514.4 | 0.0017945 | 179.451
269 | 516.2 | 0.0017679 | 176.79
270 | 518 | 0.0017418 | 174.177
271 | 519.8 | 0.0017161 | 171.612
272 | 521.6 | 0.0016909 | 169.092
273 | 523.4 | 0.0016662 | 166.617
274 | 525.2 | 0.0016419 | 164.187
275 | 527 | 0.001618 | 161.799
276 | 528.8 | 0.0015945 | 159.454
277 | 530.6 | 0.0015715 | 157.151
278 | 532.4 | 0.0015489 | 154.888
279 | 534.2 | 0.0015267 | 152.665
280 | 536 | 0.0015048 | 150.481
281 | 537.8 | 0.0014834 | 148.335
282 | 539.6 | 0.0014623 | 146.227
283 | 541.4 | 0.0014415 | 144.155
284 | 543.2 | 0.0014212 | 142.119
285 | 545 | 0.0014012 | 140.118
286 | 546.8 | 0.0013815 | 138.151
287 | 548.6 | 0.0013622 | 136.218
288 | 550.4 | 0.0013432 | 134.319
289 | 552.2 | 0.0013245 | 132.451
290 | 554 | 0.0013062 | 130.616
291 | 555.8 | 0.0012881 | 128.812
292 | 557.6 | 0.0012704 | 127.038
293 | 559.4 | 0.0012529 | 125.294
294 | 561.2 | 0.0012358 | 123.579
295 | 563 | 0.0012189 | 121.893
296 | 564.8 | 0.0012024 | 120.236
297 | 566.6 | 0.001186 | 118.605
298 | 568.4 | 0.00117 | 117.002
299 | 570.2 | 0.0011543 | 115.426
300 | 572 | 0.0011388 | 113.876