## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EGP0518J302 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 3,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-50 | -58 | 39.4599 | 118379.7
-49 | -56.2 | 37.0932 | 111279.6
-48 | -54.4 | 34.8836 | 104650.8
-47 | -52.6 | 32.8197 | 98459.1
-46 | -50.8 | 30.8909 | 92672.7
-45 | -49 | 29.0878 | 87263.4
-44 | -47.2 | 27.4013 | 82203.9
-43 | -45.4 | 25.8232 | 77469.6
-42 | -43.6 | 24.3458 | 73037.4
-41 | -41.8 | 22.9623 | 68886.9
-40 | -40 | 21.666 | 64998
-39 | -38.2 | 20.451 | 61353
-38 | -36.4 | 19.3116 | 57934.8
-37 | -34.6 | 18.2428 | 54728.4
-36 | -32.8 | 17.2397 | 51719.1
-35 | -31 | 16.298 | 48894
-34 | -29.2 | 15.4135 | 46240.5
-33 | -27.4 | 14.5824 | 43747.2
-32 | -25.6 | 13.8013 | 41403.9
-31 | -23.8 | 13.0667 | 39200.1
-30 | -22 | 12.3757 | 37127.1
-29 | -20.2 | 11.7254 | 35176.2
-28 | -18.4 | 11.1133 | 33339.9
-27 | -16.6 | 10.5368 | 31610.4
-26 | -14.8 | 9.9937 | 29981.1
-25 | -13 | 9.4818 | 28445.4
-24 | -11.2 | 8.9992 | 26997.6
-23 | -9.4 | 8.5441 | 25632.3
-22 | -7.6 | 8.1147 | 24344.1
-21 | -5.8 | 7.7095 | 23128.5
-20 | -4 | 7.3269 | 21980.7
-19 | -2.2 | 6.9655 | 20896.5
-18 | -0.4 | 6.6241 | 19872.3
-17 | 1.4 | 6.3015 | 18904.5
-16 | 3.2 | 5.9965 | 17989.5
-15 | 5 | 5.708 | 17124
-14 | 6.8 | 5.4351 | 16305.3
-13 | 8.6 | 5.1768 | 15530.4
-12 | 10.4 | 4.9324 | 14797.2
-11 | 12.2 | 4.7008 | 14102.4
-10 | 14 | 4.4815 | 13444.5
-9 | 15.8 | 4.2737 | 12821.1
-8 | 17.6 | 4.0768 | 12230.4
-7 | 19.4 | 3.89 | 11670
-6 | 21.2 | 3.7129 | 11138.7
-5 | 23 | 3.5449 | 10634.7
-4 | 24.8 | 3.3854 | 10156.2
-3 | 26.6 | 3.234 | 9702
-2 | 28.4 | 3.0903 | 9270.9
-1 | 30.2 | 2.9537 | 8861.1
0 | 32 | 2.824 | 8472
1 | 33.8 | 2.7008 | 8102.343
2 | 35.6 | 2.5836 | 7750.941
3 | 37.4 | 2.4723 | 7416.798
4 | 39.2 | 2.3663 | 7098.972
5 | 41 | 2.2655 | 6796.581
6 | 42.8 | 2.1696 | 6508.797
7 | 44.6 | 2.0783 | 6234.837
8 | 46.4 | 1.9913 | 5973.963
9 | 48.2 | 1.9085 | 5725.485
10 | 50 | 1.8296 | 5488.749
11 | 51.8 | 1.7544 | 5263.134
12 | 53.6 | 1.6827 | 5048.067
13 | 55.4 | 1.6143 | 4842.996
14 | 57.2 | 1.5491 | 4647.408
15 | 59 | 1.4869 | 4460.814
16 | 60.8 | 1.4276 | 4282.755
17 | 62.6 | 1.3709 | 4112.796
18 | 64.4 | 1.3168 | 3950.526
19 | 66.2 | 1.2652 | 3795.564
20 | 68 | 1.2158 | 3647.535
21 | 69.8 | 1.1687 | 3506.1
22 | 71.6 | 1.1236 | 3370.929
23 | 73.4 | 1.0806 | 3241.716
24 | 75.2 | 1.0394 | 3118.164
25 | 77 | 1 | 3000
26 | 78.8 | 0.96232 | 2886.96
27 | 80.6 | 0.92627 | 2778.798
28 | 82.4 | 0.89176 | 2675.277
29 | 84.2 | 0.85873 | 2576.178
30 | 86 | 0.8271 | 2481.285
31 | 87.8 | 0.7968 | 2390.403
32 | 89.6 | 0.76778 | 2303.343
33 | 91.4 | 0.73997 | 2219.922
34 | 93.2 | 0.71332 | 2139.969
35 | 95 | 0.68778 | 2063.328
36 | 96.8 | 0.66328 | 1989.843
37 | 98.6 | 0.63979 | 1919.367
38 | 100.4 | 0.61725 | 1851.765
39 | 102.2 | 0.59564 | 1786.905
40 | 104 | 0.57489 | 1724.661
41 | 105.8 | 0.55497 | 1664.913
42 | 107.6 | 0.53585 | 1607.556
43 | 109.4 | 0.51749 | 1552.476
44 | 111.2 | 0.49986 | 1499.571
45 | 113 | 0.48292 | 1448.751
46 | 114.8 | 0.46664 | 1399.92
47 | 116.6 | 0.451 | 1352.991
48 | 118.4 | 0.43596 | 1307.88
49 | 120.2 | 0.4215 | 1264.506
50 | 122 | 0.4076 | 1222.8
51 | 123.8 | 0.39423 | 1182.684
52 | 125.6 | 0.38137 | 1144.095
53 | 127.4 | 0.36899 | 1106.964
54 | 129.2 | 0.35708 | 1071.228
55 | 131 | 0.34561 | 1036.833
56 | 132.8 | 0.33457 | 1003.716
57 | 134.6 | 0.32394 | 971.829
58 | 136.4 | 0.31371 | 941.118
59 | 138.2 | 0.30384 | 911.535
60 | 140 | 0.29434 | 883.032
61 | 141.8 | 0.28519 | 855.567
62 | 143.6 | 0.27637 | 829.095
63 | 145.4 | 0.26786 | 803.577
64 | 147.2 | 0.25966 | 778.971
65 | 149 | 0.25175 | 755.247
66 | 150.8 | 0.24412 | 732.363
67 | 152.6 | 0.23676 | 710.286
68 | 154.4 | 0.22966 | 688.986
69 | 156.2 | 0.22281 | 668.433
70 | 158 | 0.2162 | 648.594
71 | 159.8 | 0.20982 | 629.445
72 | 161.6 | 0.20365 | 610.956
73 | 163.4 | 0.1977 | 593.1
74 | 165.2 | 0.19195 | 575.856
75 | 167 | 0.1864 | 559.2
76 | 168.8 | 0.181 | 543.006
77 | 170.6 | 0.17579 | 527.373
78 | 172.4 | 0.17076 | 512.277
79 | 174.2 | 0.1659 | 497.694
80 | 176 | 0.1612 | 483.609
81 | 177.8 | 0.15667 | 469.998
82 | 179.6 | 0.15228 | 456.843
83 | 181.4 | 0.14804 | 444.129
84 | 183.2 | 0.14394 | 431.835
85 | 185 | 0.13998 | 419.949
86 | 186.8 | 0.13615 | 408.453
87 | 188.6 | 0.13244 | 397.332
88 | 190.4 | 0.12886 | 386.571
89 | 192.2 | 0.12539 | 376.158
90 | 194 | 0.12203 | 366.078
91 | 195.8 | 0.11877 | 356.322
92 | 197.6 | 0.11563 | 346.875
93 | 199.4 | 0.11258 | 337.728
94 | 201.2 | 0.10962 | 328.869
95 | 203 | 0.10676 | 320.286
96 | 204.8 | 0.10399 | 311.97
97 | 206.6 | 0.1013 | 303.912
98 | 208.4 | 0.0987 | 296.1
99 | 210.2 | 0.096177 | 288.531
100 | 212 | 0.09373 | 281.19
101 | 213.8 | 0.091358 | 274.074
102 | 215.6 | 0.089057 | 267.171
103 | 217.4 | 0.086825 | 260.475
104 | 219.2 | 0.08466 | 253.98
105 | 221 | 0.08256 | 247.68
106 | 222.8 | 0.080521 | 241.563
107 | 224.6 | 0.078543 | 235.629
108 | 226.4 | 0.076622 | 229.866
109 | 228.2 | 0.074758 | 224.274
110 | 230 | 0.072948 | 218.844
111 | 231.8 | 0.07119 | 213.57
112 | 233.6 | 0.069482 | 208.446
113 | 235.4 | 0.067824 | 203.472
114 | 237.2 | 0.066213 | 198.639
115 | 239 | 0.064647 | 193.941
116 | 240.8 | 0.063126 | 189.378
117 | 242.6 | 0.061647 | 184.941
118 | 244.4 | 0.06021 | 180.63
119 | 246.2 | 0.058812 | 176.436
120 | 248 | 0.057454 | 172.362
121 | 249.8 | 0.056133 | 168.399
122 | 251.6 | 0.054848 | 164.544
123 | 253.4 | 0.053598 | 160.794
124 | 255.2 | 0.052383 | 157.149
125 | 257 | 0.0512 | 153.6
126 | 258.8 | 0.050049 | 150.147
127 | 260.6 | 0.048929 | 146.787
128 | 262.4 | 0.047839 | 143.517
129 | 264.2 | 0.046778 | 140.334
130 | 266 | 0.045746 | 137.238
131 | 267.8 | 0.04474 | 134.22
132 | 269.6 | 0.043761 | 131.283
133 | 271.4 | 0.042808 | 128.424
134 | 273.2 | 0.041879 | 125.637
135 | 275 | 0.040975 | 122.925
136 | 276.8 | 0.040093 | 120.279
137 | 278.6 | 0.039235 | 117.705
138 | 280.4 | 0.038399 | 115.197
139 | 282.2 | 0.037583 | 112.749
140 | 284 | 0.036789 | 110.367
141 | 285.8 | 0.036015 | 108.045
142 | 287.6 | 0.03526 | 105.78
143 | 289.4 | 0.034524 | 103.572
144 | 291.2 | 0.033807 | 101.421
145 | 293 | 0.033107 | 99.321
146 | 294.8 | 0.032425 | 97.275
147 | 296.6 | 0.03176 | 95.28
148 | 298.4 | 0.031111 | 93.333
149 | 300.2 | 0.030478 | 91.434
150 | 302 | 0.02986 | 89.58
151 | 303.8 | 0.029223 | 87.669
152 | 305.6 | 0.028641 | 85.923
153 | 307.4 | 0.028072 | 84.216
154 | 309.2 | 0.027516 | 82.548
155 | 311 | 0.026974 | 80.922
156 | 312.8 | 0.026444 | 79.332
157 | 314.6 | 0.025926 | 77.778
158 | 316.4 | 0.025421 | 76.263
159 | 318.2 | 0.024927 | 74.781
160 | 320 | 0.024445 | 73.335
161 | 321.8 | 0.023973 | 71.919
162 | 323.6 | 0.023513 | 70.539
163 | 325.4 | 0.023063 | 69.189
164 | 327.2 | 0.022624 | 67.872
165 | 329 | 0.022194 | 66.582
166 | 330.8 | 0.021775 | 65.325
167 | 332.6 | 0.021364 | 64.092
168 | 334.4 | 0.020964 | 62.892
169 | 336.2 | 0.020572 | 61.716
170 | 338 | 0.020189 | 60.567
171 | 339.8 | 0.019815 | 59.445
172 | 341.6 | 0.019449 | 58.347
173 | 343.4 | 0.019091 | 57.273
174 | 345.2 | 0.018742 | 56.226
175 | 347 | 0.0184 | 55.2
176 | 348.8 | 0.018066 | 54.198
177 | 350.6 | 0.017739 | 53.217
178 | 352.4 | 0.017419 | 52.257
179 | 354.2 | 0.017107 | 51.321
180 | 356 | 0.016801 | 50.403
181 | 357.8 | 0.016502 | 49.506
182 | 359.6 | 0.01621 | 48.63
183 | 361.4 | 0.015924 | 47.772
184 | 363.2 | 0.015644 | 46.932
185 | 365 | 0.01537 | 46.11
186 | 366.8 | 0.015103 | 45.309
187 | 368.6 | 0.01484 | 44.52
188 | 370.4 | 0.014584 | 43.752
189 | 372.2 | 0.014333 | 42.999
190 | 374 | 0.014088 | 42.264
191 | 375.8 | 0.013847 | 41.541
192 | 377.6 | 0.013612 | 40.836
193 | 379.4 | 0.013382 | 40.146
194 | 381.2 | 0.013156 | 39.468
195 | 383 | 0.012936 | 38.808
196 | 384.8 | 0.01272 | 38.16
197 | 386.6 | 0.012508 | 37.524
198 | 388.4 | 0.012301 | 36.903
199 | 390.2 | 0.012099 | 36.297
200 | 392 | 0.0119 | 35.7
201 | 393.8 | 0.011706 | 35.118
202 | 395.6 | 0.011515 | 34.545
203 | 397.4 | 0.011329 | 33.987
204 | 399.2 | 0.011146 | 33.438
205 | 401 | 0.010967 | 32.901
206 | 402.8 | 0.010792 | 32.376
207 | 404.6 | 0.01062 | 31.86
208 | 406.4 | 0.010451 | 31.353
209 | 408.2 | 0.010286 | 30.858
210 | 410 | 0.010125 | 30.375
211 | 411.8 | 0.009966 | 29.898
212 | 413.6 | 0.009811 | 29.433
213 | 415.4 | 0.009659 | 28.977
214 | 417.2 | 0.00951 | 28.53
215 | 419 | 0.009364 | 28.092
216 | 420.8 | 0.00922 | 27.66
217 | 422.6 | 0.00908 | 27.24
218 | 424.4 | 0.008942 | 26.826
219 | 426.2 | 0.008807 | 26.421
220 | 428 | 0.008675 | 26.025
221 | 429.8 | 0.008545 | 25.635
222 | 431.6 | 0.008418 | 25.254
223 | 433.4 | 0.008293 | 24.879
224 | 435.2 | 0.00817 | 24.51
225 | 437 | 0.00805 | 24.15
226 | 438.8 | 0.007922 | 23.766
227 | 440.6 | 0.007807 | 23.421
228 | 442.4 | 0.007693 | 23.079
229 | 444.2 | 0.007582 | 22.746
230 | 446 | 0.007472 | 22.416
231 | 447.8 | 0.007365 | 22.095
232 | 449.6 | 0.007259 | 21.777
233 | 451.4 | 0.007155 | 21.465
234 | 453.2 | 0.007053 | 21.159
235 | 455 | 0.006953 | 20.859
236 | 456.8 | 0.006854 | 20.562
237 | 458.6 | 0.006758 | 20.274
238 | 460.4 | 0.006663 | 19.989
239 | 462.2 | 0.006569 | 19.707
240 | 464 | 0.006477 | 19.431
241 | 465.8 | 0.006387 | 19.161
242 | 467.6 | 0.006299 | 18.897
243 | 469.4 | 0.006211 | 18.633
244 | 471.2 | 0.006126 | 18.378
245 | 473 | 0.006042 | 18.126
246 | 474.8 | 0.005959 | 17.877
247 | 476.6 | 0.005878 | 17.634
248 | 478.4 | 0.005798 | 17.394
249 | 480.2 | 0.005719 | 17.157
250 | 482 | 0.005642 | 16.926
251 | 483.8 | 0.005566 | 16.698
252 | 485.6 | 0.005492 | 16.476
253 | 487.4 | 0.005418 | 16.254
254 | 489.2 | 0.005346 | 16.038
255 | 491 | 0.005275 | 15.825
256 | 492.8 | 0.005206 | 15.618
257 | 494.6 | 0.005137 | 15.411
258 | 496.4 | 0.00507 | 15.21
259 | 498.2 | 0.005003 | 15.009
260 | 500 | 0.004938 | 14.814
261 | 501.8 | 0.004874 | 14.622
262 | 503.6 | 0.004811 | 14.433
263 | 505.4 | 0.004749 | 14.247
264 | 507.2 | 0.004689 | 14.067
265 | 509 | 0.004629 | 13.887
266 | 510.8 | 0.00457 | 13.71
267 | 512.6 | 0.004512 | 13.536
268 | 514.4 | 0.004455 | 13.365
269 | 516.2 | 0.004399 | 13.197
270 | 518 | 0.004344 | 13.032
271 | 519.8 | 0.004289 | 12.867
272 | 521.6 | 0.004236 | 12.708
273 | 523.4 | 0.004183 | 12.549
274 | 525.2 | 0.004132 | 12.396
275 | 527 | 0.004081 | 12.243
276 | 528.8 | 0.004031 | 12.093
277 | 530.6 | 0.003982 | 11.946
278 | 532.4 | 0.003933 | 11.799
279 | 534.2 | 0.003886 | 11.658
280 | 536 | 0.003839 | 11.517
281 | 537.8 | 0.003793 | 11.379
282 | 539.6 | 0.003747 | 11.241
283 | 541.4 | 0.003703 | 11.109
284 | 543.2 | 0.003659 | 10.977
285 | 545 | 0.003615 | 10.845
286 | 546.8 | 0.003573 | 10.719
287 | 548.6 | 0.003531 | 10.593
288 | 550.4 | 0.00349 | 10.47
289 | 552.2 | 0.003449 | 10.347
290 | 554 | 0.003409 | 10.227
291 | 555.8 | 0.003369 | 10.107
292 | 557.6 | 0.003331 | 9.993
293 | 559.4 | 0.003292 | 9.876
294 | 561.2 | 0.003255 | 9.765
295 | 563 | 0.003218 | 9.654
296 | 564.8 | 0.003181 | 9.543
297 | 566.6 | 0.003145 | 9.435
298 | 568.4 | 0.00311 | 9.33
299 | 570.2 | 0.003075 | 9.225
300 | 572 | 0.003041 | 9.123