## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EGP0518J502 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 5,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-50 | -58 | 39.4599 | 197299.5
-49 | -56.2 | 37.0932 | 185466
-48 | -54.4 | 34.8836 | 174418
-47 | -52.6 | 32.8197 | 164098.5
-46 | -50.8 | 30.8909 | 154454.5
-45 | -49 | 29.0878 | 145439
-44 | -47.2 | 27.4013 | 137006.5
-43 | -45.4 | 25.8232 | 129116
-42 | -43.6 | 24.3458 | 121729
-41 | -41.8 | 22.9623 | 114811.5
-40 | -40 | 21.666 | 108330
-39 | -38.2 | 20.451 | 102255
-38 | -36.4 | 19.3116 | 96558
-37 | -34.6 | 18.2428 | 91214
-36 | -32.8 | 17.2397 | 86198.5
-35 | -31 | 16.298 | 81490
-34 | -29.2 | 15.4135 | 77067.5
-33 | -27.4 | 14.5824 | 72912
-32 | -25.6 | 13.8013 | 69006.5
-31 | -23.8 | 13.0667 | 65333.5
-30 | -22 | 12.3757 | 61878.5
-29 | -20.2 | 11.7254 | 58627
-28 | -18.4 | 11.1133 | 55566.5
-27 | -16.6 | 10.5368 | 52684
-26 | -14.8 | 9.9937 | 49968.5
-25 | -13 | 9.4818 | 47409
-24 | -11.2 | 8.9992 | 44996
-23 | -9.4 | 8.5441 | 42720.5
-22 | -7.6 | 8.1147 | 40573.5
-21 | -5.8 | 7.7095 | 38547.5
-20 | -4 | 7.3269 | 36634.5
-19 | -2.2 | 6.9655 | 34827.5
-18 | -0.4 | 6.6241 | 33120.5
-17 | 1.4 | 6.3015 | 31507.5
-16 | 3.2 | 5.9965 | 29982.5
-15 | 5 | 5.708 | 28540
-14 | 6.8 | 5.4351 | 27175.5
-13 | 8.6 | 5.1768 | 25884
-12 | 10.4 | 4.9324 | 24662
-11 | 12.2 | 4.7008 | 23504
-10 | 14 | 4.4815 | 22407.5
-9 | 15.8 | 4.2737 | 21368.5
-8 | 17.6 | 4.0768 | 20384
-7 | 19.4 | 3.89 | 19450
-6 | 21.2 | 3.7129 | 18564.5
-5 | 23 | 3.5449 | 17724.5
-4 | 24.8 | 3.3854 | 16927
-3 | 26.6 | 3.234 | 16170
-2 | 28.4 | 3.0903 | 15451.5
-1 | 30.2 | 2.9537 | 14768.5
0 | 32 | 2.824 | 14120
1 | 33.8 | 2.7008 | 13503.905
2 | 35.6 | 2.5836 | 12918.235
3 | 37.4 | 2.4723 | 12361.33
4 | 39.2 | 2.3663 | 11831.62
5 | 41 | 2.2655 | 11327.635
6 | 42.8 | 2.1696 | 10847.995
7 | 44.6 | 2.0783 | 10391.395
8 | 46.4 | 1.9913 | 9956.605
9 | 48.2 | 1.9085 | 9542.475
10 | 50 | 1.8296 | 9147.915
11 | 51.8 | 1.7544 | 8771.89
12 | 53.6 | 1.6827 | 8413.445
13 | 55.4 | 1.6143 | 8071.66
14 | 57.2 | 1.5491 | 7745.68
15 | 59 | 1.4869 | 7434.69
16 | 60.8 | 1.4276 | 7137.925
17 | 62.6 | 1.3709 | 6854.66
18 | 64.4 | 1.3168 | 6584.21
19 | 66.2 | 1.2652 | 6325.94
20 | 68 | 1.2158 | 6079.225
21 | 69.8 | 1.1687 | 5843.5
22 | 71.6 | 1.1236 | 5618.215
23 | 73.4 | 1.0806 | 5402.86
24 | 75.2 | 1.0394 | 5196.94
25 | 77 | 1 | 5000
26 | 78.8 | 0.96232 | 4811.6
27 | 80.6 | 0.92627 | 4631.33
28 | 82.4 | 0.89176 | 4458.795
29 | 84.2 | 0.85873 | 4293.63
30 | 86 | 0.8271 | 4135.475
31 | 87.8 | 0.7968 | 3984.005
32 | 89.6 | 0.76778 | 3838.905
33 | 91.4 | 0.73997 | 3699.87
34 | 93.2 | 0.71332 | 3566.615
35 | 95 | 0.68778 | 3438.88
36 | 96.8 | 0.66328 | 3316.405
37 | 98.6 | 0.63979 | 3198.945
38 | 100.4 | 0.61725 | 3086.275
39 | 102.2 | 0.59564 | 2978.175
40 | 104 | 0.57489 | 2874.435
41 | 105.8 | 0.55497 | 2774.855
42 | 107.6 | 0.53585 | 2679.26
43 | 109.4 | 0.51749 | 2587.46
44 | 111.2 | 0.49986 | 2499.285
45 | 113 | 0.48292 | 2414.585
46 | 114.8 | 0.46664 | 2333.2
47 | 116.6 | 0.451 | 2254.985
48 | 118.4 | 0.43596 | 2179.8
49 | 120.2 | 0.4215 | 2107.51
50 | 122 | 0.4076 | 2038
51 | 123.8 | 0.39423 | 1971.14
52 | 125.6 | 0.38137 | 1906.825
53 | 127.4 | 0.36899 | 1844.94
54 | 129.2 | 0.35708 | 1785.38
55 | 131 | 0.34561 | 1728.055
56 | 132.8 | 0.33457 | 1672.86
57 | 134.6 | 0.32394 | 1619.715
58 | 136.4 | 0.31371 | 1568.53
59 | 138.2 | 0.30384 | 1519.225
60 | 140 | 0.29434 | 1471.72
61 | 141.8 | 0.28519 | 1425.945
62 | 143.6 | 0.27637 | 1381.825
63 | 145.4 | 0.26786 | 1339.295
64 | 147.2 | 0.25966 | 1298.285
65 | 149 | 0.25175 | 1258.745
66 | 150.8 | 0.24412 | 1220.605
67 | 152.6 | 0.23676 | 1183.81
68 | 154.4 | 0.22966 | 1148.31
69 | 156.2 | 0.22281 | 1114.055
70 | 158 | 0.2162 | 1080.99
71 | 159.8 | 0.20982 | 1049.075
72 | 161.6 | 0.20365 | 1018.26
73 | 163.4 | 0.1977 | 988.5
74 | 165.2 | 0.19195 | 959.76
75 | 167 | 0.1864 | 932
76 | 168.8 | 0.181 | 905.01
77 | 170.6 | 0.17579 | 878.955
78 | 172.4 | 0.17076 | 853.795
79 | 174.2 | 0.1659 | 829.49
80 | 176 | 0.1612 | 806.015
81 | 177.8 | 0.15667 | 783.33
82 | 179.6 | 0.15228 | 761.405
83 | 181.4 | 0.14804 | 740.215
84 | 183.2 | 0.14394 | 719.725
85 | 185 | 0.13998 | 699.915
86 | 186.8 | 0.13615 | 680.755
87 | 188.6 | 0.13244 | 662.22
88 | 190.4 | 0.12886 | 644.285
89 | 192.2 | 0.12539 | 626.93
90 | 194 | 0.12203 | 610.13
91 | 195.8 | 0.11877 | 593.87
92 | 197.6 | 0.11563 | 578.125
93 | 199.4 | 0.11258 | 562.88
94 | 201.2 | 0.10962 | 548.115
95 | 203 | 0.10676 | 533.81
96 | 204.8 | 0.10399 | 519.95
97 | 206.6 | 0.1013 | 506.52
98 | 208.4 | 0.0987 | 493.5
99 | 210.2 | 0.096177 | 480.885
100 | 212 | 0.09373 | 468.65
101 | 213.8 | 0.091358 | 456.79
102 | 215.6 | 0.089057 | 445.285
103 | 217.4 | 0.086825 | 434.125
104 | 219.2 | 0.08466 | 423.3
105 | 221 | 0.08256 | 412.8
106 | 222.8 | 0.080521 | 402.605
107 | 224.6 | 0.078543 | 392.715
108 | 226.4 | 0.076622 | 383.11
109 | 228.2 | 0.074758 | 373.79
110 | 230 | 0.072948 | 364.74
111 | 231.8 | 0.07119 | 355.95
112 | 233.6 | 0.069482 | 347.41
113 | 235.4 | 0.067824 | 339.12
114 | 237.2 | 0.066213 | 331.065
115 | 239 | 0.064647 | 323.235
116 | 240.8 | 0.063126 | 315.63
117 | 242.6 | 0.061647 | 308.235
118 | 244.4 | 0.06021 | 301.05
119 | 246.2 | 0.058812 | 294.06
120 | 248 | 0.057454 | 287.27
121 | 249.8 | 0.056133 | 280.665
122 | 251.6 | 0.054848 | 274.24
123 | 253.4 | 0.053598 | 267.99
124 | 255.2 | 0.052383 | 261.915
125 | 257 | 0.0512 | 256
126 | 258.8 | 0.050049 | 250.245
127 | 260.6 | 0.048929 | 244.645
128 | 262.4 | 0.047839 | 239.195
129 | 264.2 | 0.046778 | 233.89
130 | 266 | 0.045746 | 228.73
131 | 267.8 | 0.04474 | 223.7
132 | 269.6 | 0.043761 | 218.805
133 | 271.4 | 0.042808 | 214.04
134 | 273.2 | 0.041879 | 209.395
135 | 275 | 0.040975 | 204.875
136 | 276.8 | 0.040093 | 200.465
137 | 278.6 | 0.039235 | 196.175
138 | 280.4 | 0.038399 | 191.995
139 | 282.2 | 0.037583 | 187.915
140 | 284 | 0.036789 | 183.945
141 | 285.8 | 0.036015 | 180.075
142 | 287.6 | 0.03526 | 176.3
143 | 289.4 | 0.034524 | 172.62
144 | 291.2 | 0.033807 | 169.035
145 | 293 | 0.033107 | 165.535
146 | 294.8 | 0.032425 | 162.125
147 | 296.6 | 0.03176 | 158.8
148 | 298.4 | 0.031111 | 155.555
149 | 300.2 | 0.030478 | 152.39
150 | 302 | 0.02986 | 149.3
151 | 303.8 | 0.029223 | 146.115
152 | 305.6 | 0.028641 | 143.205
153 | 307.4 | 0.028072 | 140.36
154 | 309.2 | 0.027516 | 137.58
155 | 311 | 0.026974 | 134.87
156 | 312.8 | 0.026444 | 132.22
157 | 314.6 | 0.025926 | 129.63
158 | 316.4 | 0.025421 | 127.105
159 | 318.2 | 0.024927 | 124.635
160 | 320 | 0.024445 | 122.225
161 | 321.8 | 0.023973 | 119.865
162 | 323.6 | 0.023513 | 117.565
163 | 325.4 | 0.023063 | 115.315
164 | 327.2 | 0.022624 | 113.12
165 | 329 | 0.022194 | 110.97
166 | 330.8 | 0.021775 | 108.875
167 | 332.6 | 0.021364 | 106.82
168 | 334.4 | 0.020964 | 104.82
169 | 336.2 | 0.020572 | 102.86
170 | 338 | 0.020189 | 100.945
171 | 339.8 | 0.019815 | 99.075
172 | 341.6 | 0.019449 | 97.245
173 | 343.4 | 0.019091 | 95.455
174 | 345.2 | 0.018742 | 93.71
175 | 347 | 0.0184 | 92
176 | 348.8 | 0.018066 | 90.33
177 | 350.6 | 0.017739 | 88.695
178 | 352.4 | 0.017419 | 87.095
179 | 354.2 | 0.017107 | 85.535
180 | 356 | 0.016801 | 84.005
181 | 357.8 | 0.016502 | 82.51
182 | 359.6 | 0.01621 | 81.05
183 | 361.4 | 0.015924 | 79.62
184 | 363.2 | 0.015644 | 78.22
185 | 365 | 0.01537 | 76.85
186 | 366.8 | 0.015103 | 75.515
187 | 368.6 | 0.01484 | 74.2
188 | 370.4 | 0.014584 | 72.92
189 | 372.2 | 0.014333 | 71.665
190 | 374 | 0.014088 | 70.44
191 | 375.8 | 0.013847 | 69.235
192 | 377.6 | 0.013612 | 68.06
193 | 379.4 | 0.013382 | 66.91
194 | 381.2 | 0.013156 | 65.78
195 | 383 | 0.012936 | 64.68
196 | 384.8 | 0.01272 | 63.6
197 | 386.6 | 0.012508 | 62.54
198 | 388.4 | 0.012301 | 61.505
199 | 390.2 | 0.012099 | 60.495
200 | 392 | 0.0119 | 59.5
201 | 393.8 | 0.011706 | 58.53
202 | 395.6 | 0.011515 | 57.575
203 | 397.4 | 0.011329 | 56.645
204 | 399.2 | 0.011146 | 55.73
205 | 401 | 0.010967 | 54.835
206 | 402.8 | 0.010792 | 53.96
207 | 404.6 | 0.01062 | 53.1
208 | 406.4 | 0.010451 | 52.255
209 | 408.2 | 0.010286 | 51.43
210 | 410 | 0.010125 | 50.625
211 | 411.8 | 0.009966 | 49.83
212 | 413.6 | 0.009811 | 49.055
213 | 415.4 | 0.009659 | 48.295
214 | 417.2 | 0.00951 | 47.55
215 | 419 | 0.009364 | 46.82
216 | 420.8 | 0.00922 | 46.1
217 | 422.6 | 0.00908 | 45.4
218 | 424.4 | 0.008942 | 44.71
219 | 426.2 | 0.008807 | 44.035
220 | 428 | 0.008675 | 43.375
221 | 429.8 | 0.008545 | 42.725
222 | 431.6 | 0.008418 | 42.09
223 | 433.4 | 0.008293 | 41.465
224 | 435.2 | 0.00817 | 40.85
225 | 437 | 0.00805 | 40.25
226 | 438.8 | 0.007922 | 39.61
227 | 440.6 | 0.007807 | 39.035
228 | 442.4 | 0.007693 | 38.465
229 | 444.2 | 0.007582 | 37.91
230 | 446 | 0.007472 | 37.36
231 | 447.8 | 0.007365 | 36.825
232 | 449.6 | 0.007259 | 36.295
233 | 451.4 | 0.007155 | 35.775
234 | 453.2 | 0.007053 | 35.265
235 | 455 | 0.006953 | 34.765
236 | 456.8 | 0.006854 | 34.27
237 | 458.6 | 0.006758 | 33.79
238 | 460.4 | 0.006663 | 33.315
239 | 462.2 | 0.006569 | 32.845
240 | 464 | 0.006477 | 32.385
241 | 465.8 | 0.006387 | 31.935
242 | 467.6 | 0.006299 | 31.495
243 | 469.4 | 0.006211 | 31.055
244 | 471.2 | 0.006126 | 30.63
245 | 473 | 0.006042 | 30.21
246 | 474.8 | 0.005959 | 29.795
247 | 476.6 | 0.005878 | 29.39
248 | 478.4 | 0.005798 | 28.99
249 | 480.2 | 0.005719 | 28.595
250 | 482 | 0.005642 | 28.21
251 | 483.8 | 0.005566 | 27.83
252 | 485.6 | 0.005492 | 27.46
253 | 487.4 | 0.005418 | 27.09
254 | 489.2 | 0.005346 | 26.73
255 | 491 | 0.005275 | 26.375
256 | 492.8 | 0.005206 | 26.03
257 | 494.6 | 0.005137 | 25.685
258 | 496.4 | 0.00507 | 25.35
259 | 498.2 | 0.005003 | 25.015
260 | 500 | 0.004938 | 24.69
261 | 501.8 | 0.004874 | 24.37
262 | 503.6 | 0.004811 | 24.055
263 | 505.4 | 0.004749 | 23.745
264 | 507.2 | 0.004689 | 23.445
265 | 509 | 0.004629 | 23.145
266 | 510.8 | 0.00457 | 22.85
267 | 512.6 | 0.004512 | 22.56
268 | 514.4 | 0.004455 | 22.275
269 | 516.2 | 0.004399 | 21.995
270 | 518 | 0.004344 | 21.72
271 | 519.8 | 0.004289 | 21.445
272 | 521.6 | 0.004236 | 21.18
273 | 523.4 | 0.004183 | 20.915
274 | 525.2 | 0.004132 | 20.66
275 | 527 | 0.004081 | 20.405
276 | 528.8 | 0.004031 | 20.155
277 | 530.6 | 0.003982 | 19.91
278 | 532.4 | 0.003933 | 19.665
279 | 534.2 | 0.003886 | 19.43
280 | 536 | 0.003839 | 19.195
281 | 537.8 | 0.003793 | 18.965
282 | 539.6 | 0.003747 | 18.735
283 | 541.4 | 0.003703 | 18.515
284 | 543.2 | 0.003659 | 18.295
285 | 545 | 0.003615 | 18.075
286 | 546.8 | 0.003573 | 17.865
287 | 548.6 | 0.003531 | 17.655
288 | 550.4 | 0.00349 | 17.45
289 | 552.2 | 0.003449 | 17.245
290 | 554 | 0.003409 | 17.045
291 | 555.8 | 0.003369 | 16.845
292 | 557.6 | 0.003331 | 16.655
293 | 559.4 | 0.003292 | 16.46
294 | 561.2 | 0.003255 | 16.275
295 | 563 | 0.003218 | 16.09
296 | 564.8 | 0.003181 | 15.905
297 | 566.6 | 0.003145 | 15.725
298 | 568.4 | 0.00311 | 15.55
299 | 570.2 | 0.003075 | 15.375
300 | 572 | 0.003041 | 15.205