## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EGP1030J153 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 15,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-50 | -58 | 66.779 | 1001685
-49 | -56.2 | 62.2034 | 933051
-48 | -54.4 | 57.9704 | 869556
-47 | -52.6 | 54.0522 | 810783
-46 | -50.8 | 50.4235 | 756352.5
-45 | -49 | 47.0614 | 705921
-44 | -47.2 | 43.9446 | 659169
-43 | -45.4 | 41.0538 | 615807
-42 | -43.6 | 38.3713 | 575569.5
-41 | -41.8 | 35.8808 | 538212
-40 | -40 | 33.5676 | 503514
-39 | -38.2 | 31.418 | 471270
-38 | -36.4 | 29.4194 | 441291
-37 | -34.6 | 27.5603 | 413404.5
-36 | -32.8 | 25.8303 | 387454.5
-35 | -31 | 24.2196 | 363294
-34 | -29.2 | 22.7193 | 340789.5
-33 | -27.4 | 21.3212 | 319818
-32 | -25.6 | 20.0177 | 300265.5
-31 | -23.8 | 18.802 | 282030
-30 | -22 | 17.6675 | 265012.5
-29 | -20.2 | 16.6084 | 249126
-28 | -18.4 | 15.6193 | 234289.5
-27 | -16.6 | 14.6952 | 220428
-26 | -14.8 | 13.8314 | 207471
-25 | -13 | 13.0235 | 195352.5
-24 | -11.2 | 12.2678 | 184017
-23 | -9.4 | 11.5605 | 173407.5
-22 | -7.6 | 10.8983 | 163474.5
-21 | -5.8 | 10.278 | 154170
-20 | -4 | 9.6967 | 145450.5
-19 | -2.2 | 9.1518 | 137277
-18 | -0.4 | 8.6408 | 129612
-17 | 1.4 | 8.1614 | 122421
-16 | 3.2 | 7.7115 | 115672.5
-15 | 5 | 7.289 | 109335
-14 | 6.8 | 6.8922 | 103383
-13 | 8.6 | 6.5194 | 97791
-12 | 10.4 | 6.1689 | 92533.5
-11 | 12.2 | 5.8394 | 87591
-10 | 14 | 5.5294 | 82941
-9 | 15.8 | 5.2377 | 78565.5
-8 | 17.6 | 4.9631 | 74446.5
-7 | 19.4 | 4.7045 | 70567.5
-6 | 21.2 | 4.4609 | 66913.5
-5 | 23 | 4.2313 | 63469.5
-4 | 24.8 | 4.0149 | 60223.5
-3 | 26.6 | 3.8108 | 57162
-2 | 28.4 | 3.6183 | 54274.5
-1 | 30.2 | 3.4366 | 51549
0 | 32 | 3.2651 | 48976.5
1 | 33.8 | 3.1031 | 46546.65
2 | 35.6 | 2.9501 | 44251.35
3 | 37.4 | 2.8055 | 42082.35
4 | 39.2 | 2.6688 | 40032.15
5 | 41 | 2.5396 | 38093.4
6 | 42.8 | 2.4173 | 36259.8
7 | 44.6 | 2.3016 | 34524.75
8 | 46.4 | 2.1922 | 32882.7
9 | 48.2 | 2.0885 | 31328.1
10 | 50 | 1.9904 | 29855.7
11 | 51.8 | 1.8974 | 28460.85
12 | 53.6 | 1.8093 | 27139.05
13 | 55.4 | 1.7257 | 25885.95
14 | 57.2 | 1.6465 | 24697.95
15 | 59 | 1.5714 | 23571
16 | 60.8 | 1.5001 | 22501.8
17 | 62.6 | 1.4325 | 21487.2
18 | 64.4 | 1.3683 | 20523.9
19 | 66.2 | 1.3073 | 19609.05
20 | 68 | 1.2493 | 18740.25
21 | 69.8 | 1.1943 | 17914.65
22 | 71.6 | 1.142 | 17130
23 | 73.4 | 1.0923 | 16384.05
24 | 75.2 | 1.045 | 15674.7
25 | 77 | 1 | 15000
26 | 78.8 | 0.9572 | 14358
27 | 80.6 | 0.91647 | 13747.05
28 | 82.4 | 0.87769 | 13165.35
29 | 84.2 | 0.84077 | 12611.55
30 | 86 | 0.8056 | 12084
31 | 87.8 | 0.77209 | 11581.35
32 | 89.6 | 0.74016 | 11102.4
33 | 91.4 | 0.70972 | 10645.8
34 | 93.2 | 0.68069 | 10210.35
35 | 95 | 0.65302 | 9795.3
36 | 96.8 | 0.62661 | 9399.15
37 | 98.6 | 0.60141 | 9021.15
38 | 100.4 | 0.57737 | 8660.55
39 | 102.2 | 0.55441 | 8316.15
40 | 104 | 0.53249 | 7987.35
41 | 105.8 | 0.51155 | 7673.25
42 | 107.6 | 0.49155 | 7373.25
43 | 109.4 | 0.47243 | 7086.45
44 | 111.2 | 0.45416 | 6812.4
45 | 113 | 0.43669 | 6550.35
46 | 114.8 | 0.41999 | 6299.85
47 | 116.6 | 0.40401 | 6060.15
48 | 118.4 | 0.38873 | 5830.95
49 | 120.2 | 0.3741 | 5611.5
50 | 122 | 0.3601 | 5401.5
51 | 123.8 | 0.3467 | 5200.5
52 | 125.6 | 0.33386 | 5007.9
53 | 127.4 | 0.32157 | 4823.55
54 | 129.2 | 0.30979 | 4646.85
55 | 131 | 0.29851 | 4477.65
56 | 132.8 | 0.2877 | 4315.5
57 | 134.6 | 0.27733 | 4159.95
58 | 136.4 | 0.26739 | 4010.85
59 | 138.2 | 0.25786 | 3867.9
60 | 140 | 0.24871 | 3730.65
61 | 141.8 | 0.23994 | 3599.1
62 | 143.6 | 0.23152 | 3472.8
63 | 145.4 | 0.22344 | 3351.6
64 | 147.2 | 0.21568 | 3235.2
65 | 149 | 0.20823 | 3123.45
66 | 150.8 | 0.20108 | 3016.2
67 | 152.6 | 0.19421 | 2913.15
68 | 154.4 | 0.18761 | 2814.15
69 | 156.2 | 0.18126 | 2718.9
70 | 158 | 0.17516 | 2627.4
71 | 159.8 | 0.1693 | 2539.5
72 | 161.6 | 0.16366 | 2454.9
73 | 163.4 | 0.15824 | 2373.6
74 | 165.2 | 0.15303 | 2295.45
75 | 167 | 0.14801 | 2220.15
76 | 168.8 | 0.1432 | 2147.97
77 | 170.6 | 0.13856 | 2078.46
78 | 172.4 | 0.1341 | 2011.53
79 | 174.2 | 0.1298 | 1947.045
80 | 176 | 0.12566 | 1884.945
81 | 177.8 | 0.12167 | 1825.095
82 | 179.6 | 0.11783 | 1767.435
83 | 181.4 | 0.11412 | 1711.86
84 | 183.2 | 0.11055 | 1658.28
85 | 185 | 0.10711 | 1606.635
86 | 186.8 | 0.10379 | 1556.835
87 | 188.6 | 0.10059 | 1508.82
88 | 190.4 | 0.0975 | 1462.5
89 | 192.2 | 0.094522 | 1417.83
90 | 194 | 0.091648 | 1374.72
91 | 195.8 | 0.088876 | 1333.14
92 | 197.6 | 0.0862 | 1293
93 | 199.4 | 0.083618 | 1254.27
94 | 201.2 | 0.081125 | 1216.875
95 | 203 | 0.078718 | 1180.77
96 | 204.8 | 0.076394 | 1145.91
97 | 206.6 | 0.07415 | 1112.25
98 | 208.4 | 0.071982 | 1079.73
99 | 210.2 | 0.069888 | 1048.32
100 | 212 | 0.067865 | 1017.975
101 | 213.8 | 0.06591 | 988.65
102 | 215.6 | 0.064021 | 960.315
103 | 217.4 | 0.062194 | 932.91
104 | 219.2 | 0.060429 | 906.435
105 | 221 | 0.058722 | 880.83
106 | 222.8 | 0.057071 | 856.065
107 | 224.6 | 0.055475 | 832.125
108 | 226.4 | 0.053931 | 808.965
109 | 228.2 | 0.052438 | 786.57
110 | 230 | 0.050992 | 764.88
111 | 231.8 | 0.049594 | 743.91
112 | 233.6 | 0.048241 | 723.615
113 | 235.4 | 0.046931 | 703.965
114 | 237.2 | 0.045662 | 684.93
115 | 239 | 0.044435 | 666.525
116 | 240.8 | 0.043246 | 648.69
117 | 242.6 | 0.042094 | 631.41
118 | 244.4 | 0.040979 | 614.685
119 | 246.2 | 0.039899 | 598.485
120 | 248 | 0.038852 | 582.78
121 | 249.8 | 0.037838 | 567.57
122 | 251.6 | 0.036855 | 552.825
123 | 253.4 | 0.035902 | 538.53
124 | 255.2 | 0.034978 | 524.67
125 | 257 | 0.034083 | 511.245
126 | 258.8 | 0.033215 | 498.225
127 | 260.6 | 0.032373 | 485.595
128 | 262.4 | 0.031556 | 473.34
129 | 264.2 | 0.030764 | 461.46
130 | 266 | 0.029996 | 449.94
131 | 267.8 | 0.02925 | 438.75
132 | 269.6 | 0.028527 | 427.905
133 | 271.4 | 0.027824 | 417.36
134 | 273.2 | 0.027143 | 407.145
135 | 275 | 0.026481 | 397.215
136 | 276.8 | 0.025839 | 387.585
137 | 278.6 | 0.025215 | 378.225
138 | 280.4 | 0.02461 | 369.15
139 | 282.2 | 0.024021 | 360.315
140 | 284 | 0.02345 | 351.75
141 | 285.8 | 0.022895 | 343.425
142 | 287.6 | 0.022355 | 335.325
143 | 289.4 | 0.021831 | 327.465
144 | 291.2 | 0.021322 | 319.83
145 | 293 | 0.020827 | 312.405
146 | 294.8 | 0.020345 | 305.175
147 | 296.6 | 0.019878 | 298.17
148 | 298.4 | 0.019423 | 291.345
149 | 300.2 | 0.01898 | 284.7
150 | 302 | 0.01855 | 278.25
151 | 303.8 | 0.018119 | 271.791
152 | 305.6 | 0.017701 | 265.515
153 | 307.4 | 0.017294 | 259.4145
154 | 309.2 | 0.016899 | 253.4865
155 | 311 | 0.016515 | 247.722
156 | 312.8 | 0.016141 | 242.118
157 | 314.6 | 0.015778 | 236.6685
158 | 316.4 | 0.015425 | 231.369
159 | 318.2 | 0.015081 | 226.2135
160 | 320 | 0.014746 | 221.1975
161 | 321.8 | 0.014421 | 216.3165
162 | 323.6 | 0.014105 | 211.5675
163 | 325.4 | 0.013796 | 206.9445
164 | 327.2 | 0.013496 | 202.446
165 | 329 | 0.013204 | 198.0645
166 | 330.8 | 0.01292 | 193.8
167 | 332.6 | 0.012643 | 189.6465
168 | 334.4 | 0.012373 | 185.601
169 | 336.2 | 0.012111 | 181.6605
170 | 338 | 0.011855 | 177.822
171 | 339.8 | 0.011605 | 174.0825
172 | 341.6 | 0.011362 | 170.4375
173 | 343.4 | 0.011126 | 166.887
174 | 345.2 | 0.010895 | 163.425
175 | 347 | 0.01067 | 160.05
176 | 348.8 | 0.010451 | 156.7605
177 | 350.6 | 0.010237 | 153.552
178 | 352.4 | 0.010028 | 150.4245
179 | 354.2 | 0.0098249 | 147.3735
180 | 356 | 0.0096265 | 144.3975
181 | 357.8 | 0.009433 | 141.495
182 | 359.6 | 0.0092442 | 138.663
183 | 361.4 | 0.00906 | 135.9
184 | 363.2 | 0.0088803 | 133.2045
185 | 365 | 0.0087049 | 130.5735
186 | 366.8 | 0.0085336 | 128.004
187 | 368.6 | 0.0083665 | 125.4975
188 | 370.4 | 0.0082033 | 123.0495
189 | 372.2 | 0.008044 | 120.66
190 | 374 | 0.0078885 | 118.3275
191 | 375.8 | 0.0077366 | 116.049
192 | 377.6 | 0.0075882 | 113.823
193 | 379.4 | 0.0074433 | 111.6495
194 | 381.2 | 0.0073018 | 109.527
195 | 383 | 0.0071635 | 107.4525
196 | 384.8 | 0.0070284 | 105.426
197 | 386.6 | 0.0068964 | 103.446
198 | 388.4 | 0.0067673 | 101.5095
199 | 390.2 | 0.0066412 | 99.618
200 | 392 | 0.006518 | 97.77
201 | 393.8 | 0.0063975 | 95.9625
202 | 395.6 | 0.0062798 | 94.197
203 | 397.4 | 0.0061646 | 92.469
204 | 399.2 | 0.006052 | 90.78
205 | 401 | 0.0059419 | 89.1285
206 | 402.8 | 0.0058342 | 87.513
207 | 404.6 | 0.0057289 | 85.9335
208 | 406.4 | 0.0056259 | 84.3885
209 | 408.2 | 0.0055252 | 82.878
210 | 410 | 0.0054266 | 81.399
211 | 411.8 | 0.0053302 | 79.953
212 | 413.6 | 0.0052358 | 78.537
213 | 415.4 | 0.0051434 | 77.151
214 | 417.2 | 0.0050531 | 75.7965
215 | 419 | 0.0049646 | 74.469
216 | 420.8 | 0.004878 | 73.17
217 | 422.6 | 0.0047933 | 71.8995
218 | 424.4 | 0.0047103 | 70.6545
219 | 426.2 | 0.0046291 | 69.4365
220 | 428 | 0.0045496 | 68.244
221 | 429.8 | 0.0044717 | 67.0755
222 | 431.6 | 0.0043955 | 65.9325
223 | 433.4 | 0.0043208 | 64.812
224 | 435.2 | 0.0042476 | 63.714
225 | 437 | 0.004176 | 62.64
226 | 438.8 | 0.0041058 | 61.587
227 | 440.6 | 0.0040371 | 60.5565
228 | 442.4 | 0.0039698 | 59.547
229 | 444.2 | 0.0039039 | 58.5585
230 | 446 | 0.0038393 | 57.5895
231 | 447.8 | 0.0037761 | 56.6415
232 | 449.6 | 0.0037142 | 55.713
233 | 451.4 | 0.0036535 | 54.8025
234 | 453.2 | 0.003594 | 53.91
235 | 455 | 0.0035357 | 53.0355
236 | 456.8 | 0.0034787 | 52.1805
237 | 458.6 | 0.0034227 | 51.3405
238 | 460.4 | 0.0033679 | 50.5185
239 | 462.2 | 0.0033141 | 49.7115
240 | 464 | 0.0032615 | 48.9225
241 | 465.8 | 0.0032098 | 48.147
242 | 467.6 | 0.0031592 | 47.388
243 | 469.4 | 0.0031096 | 46.644
244 | 471.2 | 0.0030609 | 45.9135
245 | 473 | 0.0030132 | 45.198
246 | 474.8 | 0.0029664 | 44.496
247 | 476.6 | 0.0029205 | 43.8075
248 | 478.4 | 0.0028755 | 43.1325
249 | 480.2 | 0.0028313 | 42.4695
250 | 482 | 0.002788 | 41.82
251 | 483.8 | 0.0027455 | 41.1825
252 | 485.6 | 0.0027038 | 40.557
253 | 487.4 | 0.0026629 | 39.9435
254 | 489.2 | 0.0026228 | 39.342
255 | 491 | 0.0025834 | 38.751
256 | 492.8 | 0.0025448 | 38.172
257 | 494.6 | 0.0025069 | 37.6035
258 | 496.4 | 0.0024697 | 37.0455
259 | 498.2 | 0.0024331 | 36.4965
260 | 500 | 0.0023973 | 35.9595
261 | 501.8 | 0.0023621 | 35.4315
262 | 503.6 | 0.0023275 | 34.9125
263 | 505.4 | 0.0022936 | 34.404
264 | 507.2 | 0.0022603 | 33.9045
265 | 509 | 0.0022276 | 33.414
266 | 510.8 | 0.0021955 | 32.9325
267 | 512.6 | 0.0021639 | 32.4585
268 | 514.4 | 0.002133 | 31.995
269 | 516.2 | 0.0021025 | 31.5375
270 | 518 | 0.0020727 | 31.0905
271 | 519.8 | 0.0020433 | 30.6495
272 | 521.6 | 0.0020145 | 30.2175
273 | 523.4 | 0.0019862 | 29.793
274 | 525.2 | 0.0019583 | 29.3745
275 | 527 | 0.001931 | 28.965
276 | 528.8 | 0.0019041 | 28.5615
277 | 530.6 | 0.0018777 | 28.1655
278 | 532.4 | 0.0018518 | 27.777
279 | 534.2 | 0.0018263 | 27.3945
280 | 536 | 0.0018013 | 27.0195
281 | 537.8 | 0.0017766 | 26.649
282 | 539.6 | 0.0017524 | 26.286
283 | 541.4 | 0.0017287 | 25.9305
284 | 543.2 | 0.0017053 | 25.5795
285 | 545 | 0.0016823 | 25.2345
286 | 546.8 | 0.0016597 | 24.8955
287 | 548.6 | 0.0016375 | 24.5625
288 | 550.4 | 0.0016156 | 24.234
289 | 552.2 | 0.0015941 | 23.9115
290 | 554 | 0.001573 | 23.595
291 | 555.8 | 0.0015523 | 23.2845
292 | 557.6 | 0.0015318 | 22.977
293 | 559.4 | 0.0015117 | 22.6755
294 | 561.2 | 0.001492 | 22.38
295 | 563 | 0.0014725 | 22.0875
296 | 564.8 | 0.0014534 | 21.801
297 | 566.6 | 0.0014346 | 21.519
298 | 568.4 | 0.0014161 | 21.2415
299 | 570.2 | 0.0013979 | 20.9685
300 | 572 | 0.00138 | 20.7