## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EL4154F303 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 30,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 121.74 | 3652200
-54 | -65.2 | 112.7603 | 3382809.75
-53 | -63.4 | 104.4987 | 3134959.59
-52 | -61.6 | 96.8933 | 2906800.11
-51 | -59.8 | 89.8884 | 2696651.1
-50 | -58 | 83.4328 | 2502985.41
-49 | -56.2 | 77.4805 | 2324413.89
-48 | -54.4 | 71.9891 | 2159672.34
-47 | -52.6 | 66.9203 | 2007609.51
-46 | -50.8 | 62.2392 | 1867176.39
-45 | -49 | 57.9139 | 1737416.64
-44 | -47.2 | 53.9153 | 1617457.83
-43 | -45.4 | 50.2168 | 1506503.58
-42 | -43.6 | 46.7942 | 1403826.75
-41 | -41.8 | 43.6254 | 1308762.72
-40 | -40 | 40.6901 | 1220703.99
-39 | -38.2 | 37.9698 | 1139094.78
-38 | -36.4 | 35.4475 | 1063426.41
-37 | -34.6 | 33.1078 | 993233.1
-36 | -32.8 | 30.9363 | 928088.04
-35 | -31 | 28.92 | 867600
-34 | -29.2 | 27.047 | 811410.18
-33 | -27.4 | 25.3063 | 759189.3
-32 | -25.6 | 23.6878 | 710635.05
-31 | -23.8 | 22.1823 | 665469.78
-30 | -22 | 20.7813 | 623438.31
-29 | -20.2 | 19.4769 | 584306.01
-28 | -18.4 | 18.2619 | 547857
-27 | -16.6 | 17.1298 | 513892.71
-26 | -14.8 | 16.0743 | 482230.2
-25 | -13 | 15.09 | 452700.99
-24 | -11.2 | 14.1717 | 425149.8
-23 | -9.4 | 13.3144 | 399433.44
-22 | -7.6 | 12.514 | 375419.82
-21 | -5.8 | 11.7662 | 352987.11
-20 | -4 | 11.0674 | 332022.69
-19 | -2.2 | 10.4141 | 312422.64
-18 | -0.4 | 9.803 | 294090.87
-17 | 1.4 | 9.2313 | 276938.61
-16 | 3.2 | 8.6961 | 260883.63
-15 | 5 | 8.195 | 245850
-14 | 6.8 | 7.7256 | 231767.31
-13 | 8.6 | 7.2857 | 218570.4
-12 | 10.4 | 6.8733 | 206198.91
-11 | 12.2 | 6.4866 | 194596.89
-10 | 14 | 6.1237 | 183712.41
-9 | 15.8 | 5.7832 | 173497.41
-8 | 17.6 | 5.4636 | 163907.19
-7 | 19.4 | 5.1633 | 154900.29
-6 | 21.2 | 4.8813 | 146438.19
-5 | 23 | 4.6162 | 138485.16
-4 | 24.8 | 4.3669 | 131007.9
-3 | 26.6 | 4.1325 | 123975.54
-2 | 28.4 | 3.912 | 117359.31
-1 | 30.2 | 3.7044 | 111132.42
0 | 32 | 3.509 | 105270
1 | 33.8 | 3.3252 | 99756.33
2 | 35.6 | 3.152 | 94561.41
3 | 37.4 | 2.9888 | 89665.23
4 | 39.2 | 2.835 | 85049.13
5 | 41 | 2.6899 | 80695.65
6 | 42.8 | 2.553 | 76588.53
7 | 44.6 | 2.4238 | 72712.59
8 | 46.4 | 2.3018 | 69053.7
9 | 48.2 | 2.1866 | 65598.57
10 | 50 | 2.0778 | 62334.9
11 | 51.8 | 1.975 | 59251.08
12 | 53.6 | 1.8779 | 56336.31
13 | 55.4 | 1.786 | 53580.51
14 | 57.2 | 1.6991 | 50974.23
15 | 59 | 1.617 | 48508.59
16 | 60.8 | 1.5392 | 46175.31
17 | 62.6 | 1.4656 | 43966.62
18 | 64.4 | 1.3958 | 41875.32
19 | 66.2 | 1.3298 | 39894.51
20 | 68 | 1.2673 | 38017.89
21 | 69.8 | 1.208 | 36239.43
22 | 71.6 | 1.1518 | 34553.49
23 | 73.4 | 1.0985 | 32954.88
24 | 75.2 | 1.048 | 31438.59
25 | 77 | 1 | 30000
26 | 78.8 | 0.95449 | 28634.76
27 | 80.6 | 0.91129 | 27338.76
28 | 82.4 | 0.87027 | 26108.19
29 | 84.2 | 0.83131 | 24939.39
30 | 86 | 0.7943 | 23828.97
31 | 87.8 | 0.75913 | 22773.75
32 | 89.6 | 0.72569 | 21770.73
33 | 91.4 | 0.6939 | 20817.03
34 | 93.2 | 0.66367 | 19910.04
35 | 95 | 0.63491 | 19047.24
36 | 96.8 | 0.60754 | 18226.26
37 | 98.6 | 0.5815 | 17444.88
38 | 100.4 | 0.5567 | 16700.97
39 | 102.2 | 0.53309 | 15992.61
40 | 104 | 0.5106 | 15317.88
41 | 105.8 | 0.48917 | 14675.07
42 | 107.6 | 0.46875 | 14062.5
43 | 109.4 | 0.44929 | 13478.58
44 | 111.2 | 0.43073 | 12921.9
45 | 113 | 0.41303 | 12390.99
46 | 114.8 | 0.39615 | 11884.59
47 | 116.6 | 0.38005 | 11401.44
48 | 118.4 | 0.36468 | 10940.34
49 | 120.2 | 0.35001 | 10500.21
50 | 122 | 0.336 | 10080
51 | 123.8 | 0.32262 | 9678.69
52 | 125.6 | 0.30985 | 9295.38
53 | 127.4 | 0.29764 | 8929.14
54 | 129.2 | 0.28597 | 8579.16
55 | 131 | 0.27482 | 8244.63
56 | 132.8 | 0.26416 | 7924.83
57 | 134.6 | 0.25397 | 7618.98
58 | 136.4 | 0.24421 | 7326.45
59 | 138.2 | 0.23489 | 7046.61
60 | 140 | 0.22596 | 6778.83
61 | 141.8 | 0.21742 | 6522.51
62 | 143.6 | 0.20924 | 6277.17
63 | 145.4 | 0.20141 | 6042.24
64 | 147.2 | 0.19391 | 5817.27
65 | 149 | 0.18673 | 5601.75
66 | 150.8 | 0.17984 | 5395.29
67 | 152.6 | 0.17325 | 5197.41
68 | 154.4 | 0.16693 | 5007.78
69 | 156.2 | 0.16087 | 4825.98
70 | 158 | 0.15505 | 4651.62
71 | 159.8 | 0.14948 | 4484.43
72 | 161.6 | 0.14414 | 4324.05
73 | 163.4 | 0.13901 | 4170.18
74 | 165.2 | 0.13408 | 4022.52
75 | 167 | 0.12936 | 3880.8
76 | 168.8 | 0.12483 | 3744.78
77 | 170.6 | 0.12047 | 3614.19
78 | 172.4 | 0.11629 | 3488.73
79 | 174.2 | 0.11227 | 3368.22
80 | 176 | 0.10841 | 3252.42
81 | 177.8 | 0.1047 | 3141.12
82 | 179.6 | 0.10114 | 3034.17
83 | 181.4 | 0.097712 | 2931.36
84 | 183.2 | 0.094417 | 2832.51
85 | 185 | 0.091248 | 2737.44
86 | 186.8 | 0.0882 | 2646
87 | 188.6 | 0.085268 | 2558.04
88 | 190.4 | 0.082447 | 2473.41
89 | 192.2 | 0.079732 | 2391.96
90 | 194 | 0.077119 | 2313.57
91 | 195.8 | 0.074604 | 2238.12
92 | 197.6 | 0.072182 | 2165.46
93 | 199.4 | 0.06985 | 2095.5
94 | 201.2 | 0.067605 | 2028.15
95 | 203 | 0.065441 | 1963.23
96 | 204.8 | 0.063357 | 1900.71
97 | 206.6 | 0.061349 | 1840.47
98 | 208.4 | 0.059414 | 1782.42
99 | 210.2 | 0.057548 | 1726.44
100 | 212 | 0.05575 | 1672.5
101 | 213.8 | 0.054016 | 1620.48
102 | 215.6 | 0.052344 | 1570.32
103 | 217.4 | 0.050731 | 1521.93
104 | 219.2 | 0.049176 | 1475.28
105 | 221 | 0.047675 | 1430.25
106 | 222.8 | 0.046227 | 1386.81
107 | 224.6 | 0.044829 | 1344.87
108 | 226.4 | 0.04348 | 1304.4
109 | 228.2 | 0.042178 | 1265.34
110 | 230 | 0.04092 | 1227.6
111 | 231.8 | 0.039706 | 1191.18
112 | 233.6 | 0.038533 | 1155.99
113 | 235.4 | 0.0374 | 1122
114 | 237.2 | 0.036306 | 1089.18
115 | 239 | 0.035249 | 1057.47
116 | 240.8 | 0.034227 | 1026.81
117 | 242.6 | 0.033239 | 997.17
118 | 244.4 | 0.032284 | 968.52
119 | 246.2 | 0.031361 | 940.83
120 | 248 | 0.030469 | 914.07
121 | 249.8 | 0.029606 | 888.18
122 | 251.6 | 0.028771 | 863.13
123 | 253.4 | 0.027963 | 838.89
124 | 255.2 | 0.027182 | 815.46
125 | 257 | 0.026426 | 792.78
126 | 258.8 | 0.025694 | 770.82
127 | 260.6 | 0.024986 | 749.58
128 | 262.4 | 0.024301 | 729.03
129 | 264.2 | 0.023637 | 709.11
130 | 266 | 0.022995 | 689.85
131 | 267.8 | 0.022373 | 671.19
132 | 269.6 | 0.02177 | 653.1
133 | 271.4 | 0.021186 | 635.58
134 | 273.2 | 0.020621 | 618.63
135 | 275 | 0.020073 | 602.19
136 | 276.8 | 0.019542 | 586.26
137 | 278.6 | 0.019027 | 570.81
138 | 280.4 | 0.018528 | 555.84
139 | 282.2 | 0.018045 | 541.35
140 | 284 | 0.017576 | 527.28
141 | 285.8 | 0.017121 | 513.63
142 | 287.6 | 0.01668 | 500.4
143 | 289.4 | 0.016253 | 487.59
144 | 291.2 | 0.015838 | 475.14
145 | 293 | 0.015435 | 463.05
146 | 294.8 | 0.015045 | 451.35
147 | 296.6 | 0.014666 | 439.98
148 | 298.4 | 0.014298 | 428.94
149 | 300.2 | 0.013941 | 418.23
150 | 302 | 0.013595 | 407.85
151 | 303.8 | 0.013255 | 397.65
152 | 305.6 | 0.012924 | 387.72
153 | 307.4 | 0.012604 | 378.12
154 | 309.2 | 0.012293 | 368.79
155 | 311 | 0.01199 | 359.7
156 | 312.8 | 0.011697 | 350.91
157 | 314.6 | 0.011412 | 342.36
158 | 316.4 | 0.011135 | 334.05
159 | 318.2 | 0.010866 | 325.98
160 | 320 | 0.010605 | 318.15
161 | 321.8 | 0.010351 | 310.53
162 | 323.6 | 0.010105 | 303.15
163 | 325.4 | 0.009865 | 295.95
164 | 327.2 | 0.009632 | 288.96
165 | 329 | 0.009405 | 282.15
166 | 330.8 | 0.009185 | 275.55
167 | 332.6 | 0.008971 | 269.13
168 | 334.4 | 0.008763 | 262.89
169 | 336.2 | 0.00856 | 256.8
170 | 338 | 0.008363 | 250.89
171 | 339.8 | 0.008171 | 245.13
172 | 341.6 | 0.007985 | 239.55
173 | 343.4 | 0.007803 | 234.09
174 | 345.2 | 0.007627 | 228.81
175 | 347 | 0.007455 | 223.65
176 | 348.8 | 0.007288 | 218.64
177 | 350.6 | 0.007125 | 213.75
178 | 352.4 | 0.006966 | 208.98
179 | 354.2 | 0.006812 | 204.36
180 | 356 | 0.006662 | 199.86
181 | 357.8 | 0.006515 | 195.45
182 | 359.6 | 0.006373 | 191.19
183 | 361.4 | 0.006234 | 187.02
184 | 363.2 | 0.006099 | 182.97
185 | 365 | 0.005967 | 179.01
186 | 366.8 | 0.005838 | 175.14
187 | 368.6 | 0.005713 | 171.39
188 | 370.4 | 0.005591 | 167.73
189 | 372.2 | 0.005472 | 164.16
190 | 374 | 0.005357 | 160.71
191 | 375.8 | 0.005244 | 157.32
192 | 377.6 | 0.005133 | 153.99
193 | 379.4 | 0.005026 | 150.78
194 | 381.2 | 0.004921 | 147.63
195 | 383 | 0.004819 | 144.57
196 | 384.8 | 0.00472 | 141.6
197 | 386.6 | 0.004622 | 138.66
198 | 388.4 | 0.004528 | 135.84
199 | 390.2 | 0.004435 | 133.05
200 | 392 | 0.004345 | 130.35
201 | 393.8 | 0.004257 | 127.71
202 | 395.6 | 0.004171 | 125.13
203 | 397.4 | 0.004087 | 122.61
204 | 399.2 | 0.004005 | 120.15
205 | 401 | 0.003925 | 117.75
206 | 402.8 | 0.003847 | 115.41
207 | 404.6 | 0.003771 | 113.13
208 | 406.4 | 0.003697 | 110.91
209 | 408.2 | 0.003624 | 108.72
210 | 410 | 0.003554 | 106.62
211 | 411.8 | 0.003484 | 104.52
212 | 413.6 | 0.003417 | 102.51
213 | 415.4 | 0.003351 | 100.53
214 | 417.2 | 0.003286 | 98.58
215 | 419 | 0.003223 | 96.69
216 | 420.8 | 0.003161 | 94.83
217 | 422.6 | 0.003101 | 93.03
218 | 424.4 | 0.003042 | 91.26
219 | 426.2 | 0.002985 | 89.55
220 | 428 | 0.002929 | 87.87