## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EPT224T303 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 30,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 79.3327 | 2379981.9105
-54 | -65.2 | 74.0242 | 2220726.0896
-53 | -63.4 | 69.1054 | 2073163.4983
-52 | -61.6 | 64.5454 | 1936361.2641
-51 | -59.8 | 60.3156 | 1809466.7149
-50 | -58 | 56.39 | 1691700
-49 | -56.2 | 52.7447 | 1582339.5056
-48 | -54.4 | 49.358 | 1480740.9138
-47 | -52.6 | 46.2102 | 1386305.2604
-46 | -50.8 | 43.2828 | 1298483.4212
-45 | -49 | 40.56 | 1216800
-44 | -47.2 | 38.0245 | 1140733.7259
-43 | -45.4 | 35.663 | 1069890.7718
-42 | -43.6 | 33.4627 | 1003880.9519
-41 | -41.8 | 31.4115 | 942345.5279
-40 | -40 | 29.48 | 884400
-39 | -38.2 | 27.6964 | 830893.3712
-38 | -36.4 | 26.0315 | 780944.1386
-37 | -34.6 | 24.4765 | 734294.8758
-36 | -32.8 | 23.0236 | 690708.2658
-35 | -31 | 21.64 | 649200
-34 | -29.2 | 20.3634 | 610900.8882
-33 | -27.4 | 19.1698 | 575092.6297
-32 | -25.6 | 18.0533 | 541598.5241
-31 | -23.8 | 17.0085 | 510255.4231
-30 | -22 | 16.03 | 480900
-29 | -20.2 | 15.114 | 453419.1769
-28 | -18.4 | 14.2557 | 427670.4742
-27 | -16.6 | 13.4512 | 403534.7382
-26 | -14.8 | 12.6967 | 380901.6818
-25 | -13 | 11.99 | 359700
-24 | -11.2 | 11.3257 | 339771.0227
-23 | -9.4 | 10.702 | 321060.463
-22 | -7.6 | 10.1162 | 303486.9787
-21 | -5.8 | 9.5658 | 286975.1049
-20 | -4 | 9.04 | 271200
-19 | -2.2 | 8.5542 | 256626.2008
-18 | -0.4 | 8.0972 | 242916.9757
-17 | 1.4 | 7.6672 | 230016.2895
-16 | 3.2 | 7.2624 | 217872.0399
-15 | 5 | 6.875 | 206250
-14 | 6.8 | 6.5164 | 195491.345
-13 | 8.6 | 6.1784 | 185352.4468
-12 | 10.4 | 5.8598 | 175794.2829
-11 | 12.2 | 5.5593 | 166780.4932
-10 | 14 | 5.27 | 158100
-9 | 15.8 | 5.0017 | 150051.0964
-8 | 17.6 | 4.7486 | 142456.8591
-7 | 19.4 | 4.5096 | 135289.1294
-6 | 21.2 | 4.2841 | 128521.6419
-5 | 23 | 4.071 | 122130
-4 | 24.8 | 3.8697 | 116091.0896
-3 | 26.6 | 3.6795 | 110383.6673
-2 | 28.4 | 3.4996 | 104987.7718
-1 | 30.2 | 3.3295 | 99884.7476
0 | 32 | 3.168 | 95040
1 | 33.8 | 3.0158 | 90473.0564
2 | 35.6 | 2.8717 | 86149.849
3 | 37.4 | 2.7352 | 82056.1002
4 | 39.2 | 2.6059 | 78178.4415
5 | 41 | 2.483 | 74490
6 | 42.8 | 2.3667 | 71001.0408
7 | 44.6 | 2.2565 | 67694.4306
8 | 46.4 | 2.152 | 64559.6775
9 | 48.2 | 2.0529 | 61586.9468
10 | 50 | 1.959 | 58770
11 | 51.8 | 1.8698 | 56093.8862
12 | 53.6 | 1.7851 | 53553.8332
13 | 55.4 | 1.7047 | 51142.2205
14 | 57.2 | 1.6284 | 48851.8927
15 | 59 | 1.556 | 46680
16 | 60.8 | 1.4871 | 44611.932
17 | 62.6 | 1.4215 | 42646.222
18 | 64.4 | 1.3592 | 40777.2857
19 | 66.2 | 1.3 | 38999.8712
20 | 68 | 1.244 | 37320
21 | 69.8 | 1.1903 | 35708.4972
22 | 71.6 | 1.1392 | 34174.7661
23 | 73.4 | 1.0905 | 32714.6678
24 | 75.2 | 1.0441 | 31324.3036
25 | 77 | 1 | 30000
26 | 78.8 | 0.95794 | 28738.2947
27 | 80.6 | 0.91786 | 27535.9232
28 | 82.4 | 0.87966 | 26389.8071
29 | 84.2 | 0.84323 | 25297.0419
30 | 86 | 0.8088 | 24264
31 | 87.8 | 0.77571 | 23271.2089
32 | 89.6 | 0.74413 | 22323.8654
33 | 91.4 | 0.71399 | 21419.6725
34 | 93.2 | 0.68522 | 20556.4602
35 | 95 | 0.6579 | 19737
36 | 96.8 | 0.63167 | 18949.9623
37 | 98.6 | 0.6066 | 18198
38 | 100.4 | 0.58265 | 17479.4843
39 | 102.2 | 0.55976 | 16792.7263
40 | 104 | 0.538 | 16140
41 | 105.8 | 0.51716 | 15514.9222
42 | 107.6 | 0.49724 | 14917.2772
43 | 109.4 | 0.47819 | 14345.7254
44 | 111.2 | 0.45997 | 13798.9989
45 | 113 | 0.4423 | 13269
46 | 114.8 | 0.42561 | 12768.3376
47 | 116.6 | 0.40964 | 12289.1015
48 | 118.4 | 0.39434 | 11830.2705
49 | 120.2 | 0.3797 | 11390.877
50 | 122 | 0.3654 | 10962
51 | 123.8 | 0.35196 | 10558.7881
52 | 125.6 | 0.33908 | 10172.4122
53 | 127.4 | 0.32674 | 9802.0888
54 | 129.2 | 0.3149 | 9447.0747
55 | 131 | 0.3034 | 9102
56 | 132.8 | 0.29252 | 8775.5551
57 | 134.6 | 0.28208 | 8462.4119
58 | 136.4 | 0.27207 | 8161.966
59 | 138.2 | 0.26245 | 7873.643
60 | 140 | 0.2531 | 7593
61 | 141.8 | 0.24425 | 7327.3535
62 | 143.6 | 0.23574 | 7072.2744
63 | 145.4 | 0.22758 | 6827.2935
64 | 147.2 | 0.21973 | 6591.9647
65 | 149 | 0.2121 | 6363
66 | 150.8 | 0.20486 | 6145.7592
67 | 152.6 | 0.1979 | 5936.9581
68 | 154.4 | 0.19121 | 5736.2306
69 | 156.2 | 0.18477 | 5543.228
70 | 158 | 0.1785 | 5355
71 | 159.8 | 0.17255 | 5176.5051
72 | 161.6 | 0.16683 | 5004.7854
73 | 163.4 | 0.16132 | 4839.5535
74 | 165.2 | 0.15602 | 4680.5353
75 | 167 | 0.1508 | 4524
76 | 168.8 | 0.14589 | 4376.6936
77 | 170.6 | 0.14116 | 4234.8528
78 | 172.4 | 0.13661 | 4098.251
79 | 174.2 | 0.13222 | 3966.6717
80 | 176 | 0.128 | 3840
81 | 177.8 | 0.12393 | 3717.8539
82 | 179.6 | 0.12 | 3600.1383
83 | 181.4 | 0.11622 | 3486.6733
84 | 183.2 | 0.11258 | 3377.2873
85 | 185 | 0.1091 | 3273
86 | 186.8 | 0.10571 | 3171.2658
87 | 188.6 | 0.10244 | 3073.1399
88 | 190.4 | 0.099283 | 2978.479
89 | 192.2 | 0.096238 | 2887.1462
90 | 194 | 0.09327 | 2798.1
91 | 195.8 | 0.090435 | 2713.0523
92 | 197.6 | 0.087699 | 2630.956
93 | 199.4 | 0.085057 | 2551.6965
94 | 201.2 | 0.082505 | 2475.1638
95 | 203 | 0.08006 | 2401.8
96 | 204.8 | 0.07768 | 2330.4001
97 | 206.6 | 0.075381 | 2261.4251
98 | 208.4 | 0.073159 | 2194.7827
99 | 210.2 | 0.071013 | 2130.3844
100 | 212 | 0.06897 | 2069.1
101 | 213.8 | 0.066964 | 2008.9214
102 | 215.6 | 0.065025 | 1950.7435
103 | 217.4 | 0.06315 | 1894.4918
104 | 219.2 | 0.061336 | 1840.0945
105 | 221 | 0.05962 | 1788.6
106 | 222.8 | 0.057923 | 1737.6878
107 | 224.6 | 0.056281 | 1688.433
108 | 226.4 | 0.054693 | 1640.7752
109 | 228.2 | 0.053155 | 1594.6561
110 | 230 | 0.05171 | 1551.3
111 | 231.8 | 0.050269 | 1508.0691
112 | 233.6 | 0.048874 | 1466.2168
113 | 235.4 | 0.047523 | 1425.6937
114 | 237.2 | 0.046215 | 1386.4524
115 | 239 | 0.045 | 1350
116 | 240.8 | 0.043772 | 1313.1579
117 | 242.6 | 0.042582 | 1277.4669
118 | 244.4 | 0.04143 | 1242.8864
119 | 246.2 | 0.040313 | 1209.3779
120 | 248 | 0.03928 | 1178.4
121 | 249.8 | 0.03823 | 1146.8961
122 | 251.6 | 0.037212 | 1116.3568
123 | 253.4 | 0.036225 | 1086.749
124 | 255.2 | 0.035268 | 1058.0407
125 | 257 | 0.03439 | 1031.7
126 | 258.8 | 0.033489 | 1004.6714
127 | 260.6 | 0.032615 | 978.4541
128 | 262.4 | 0.031767 | 953.0208
129 | 264.2 | 0.030945 | 928.3451
130 | 266 | 0.0302 | 906
131 | 267.8 | 0.029424 | 882.7342
132 | 269.6 | 0.028672 | 860.1532
133 | 271.4 | 0.027941 | 838.2344
134 | 273.2 | 0.027232 | 816.9559
135 | 275 | 0.0266 | 798