## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EPT230R103 Revision “1”
Resistance @ +25°C = 10,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 107.4707 | 1074707.0235
-54 | -65.2 | 98.9142 | 989141.5304
-53 | -63.4 | 91.1154 | 911153.6286
-52 | -61.6 | 84.001 | 840010.3852
-51 | -59.8 | 77.5055 | 775055.3451
-50 | -58 | 71.57 | 715700
-49 | -56.2 | 66.1416 | 661416.2681
-48 | -54.4 | 61.173 | 611729.8559
-47 | -52.6 | 56.6214 | 566214.3973
-46 | -50.8 | 52.4486 | 524486.2683
-45 | -49 | 48.62 | 486200
-44 | -47.2 | 45.1038 | 451037.8681
-43 | -45.4 | 41.8726 | 418726.456
-42 | -43.6 | 38.9012 | 389011.9978
-41 | -41.8 | 36.1665 | 361665.1949
-40 | -40 | 33.6479 | 336478.6856
-39 | -38.2 | 31.4902 | 314902.3091
-38 | -36.4 | 29.4849 | 294849.0231
-37 | -34.6 | 27.6194 | 276194.4938
-36 | -32.8 | 25.8837 | 258836.5897
-35 | -31 | 24.2682 | 242682.0604
-34 | -29.2 | 22.7633 | 227633.2149
-33 | -27.4 | 21.361 | 213610.1243
-32 | -25.6 | 20.0537 | 200537.3002
-31 | -23.8 | 18.8348 | 188348.135
-30 | -22 | 17.6976 | 176976.0213
-29 | -20.2 | 16.6354 | 166354.3517
-28 | -18.4 | 15.6443 | 156443.1616
-27 | -16.6 | 14.7176 | 147175.8437
-26 | -14.8 | 13.8517 | 138516.8739
-25 | -13 | 13.0422 | 130421.8472
-24 | -11.2 | 12.2846 | 122846.3588
-23 | -9.4 | 11.5759 | 115759.325
-22 | -7.6 | 10.9121 | 109120.7815
-21 | -5.8 | 10.2904 | 102904.0853
-20 | -4 | 9.7083 | 97082.5933
-19 | -2.2 | 9.1621 | 91620.7815
-18 | -0.4 | 8.6501 | 86500.8881
-17 | 1.4 | 8.1696 | 81696.27
-16 | 3.2 | 7.7189 | 77189.1652
-15 | 5 | 7.2957 | 72957.3712
-14 | 6.8 | 6.8983 | 68983.1261
-13 | 8.6 | 6.5244 | 65244.2274
-12 | 10.4 | 6.1736 | 61736.2345
-11 | 12.2 | 5.8433 | 58432.5044
-10 | 14 | 5.5329 | 55328.5968
-9 | 15.8 | 5.2407 | 52406.7496
-8 | 17.6 | 4.9658 | 49658.0817
-7 | 19.4 | 4.7065 | 47064.8313
-6 | 21.2 | 4.4627 | 44626.9982
-5 | 23 | 4.2327 | 42326.8206
-4 | 24.8 | 4.016 | 40159.8579
-3 | 26.6 | 3.8113 | 38112.7886
-2 | 28.4 | 3.6186 | 36185.6128
-1 | 30.2 | 3.4369 | 34369.4494
0 | 32 | 3.265 | 32649.9746
1 | 33.8 | 3.103 | 31030.1954
2 | 35.6 | 2.9498 | 29498.2238
3 | 37.4 | 2.8051 | 28050.6217
4 | 39.2 | 2.6683 | 26682.9485
5 | 41 | 2.5391 | 25390.7638
6 | 42.8 | 2.417 | 24169.627
7 | 44.6 | 2.3015 | 23015.0977
8 | 46.4 | 2.1918 | 21918.2948
9 | 48.2 | 2.0884 | 20883.659
10 | 50 | 1.9902 | 19902.3091
11 | 51.8 | 1.897 | 18969.8046
12 | 53.6 | 1.8091 | 18090.5861
13 | 55.4 | 1.7256 | 17255.7726
14 | 57.2 | 1.6461 | 16460.9236
15 | 59 | 1.571 | 15710.4796
16 | 60.8 | 1.5 | 15000
17 | 62.6 | 1.4325 | 14325.0444
18 | 64.4 | 1.3681 | 13681.1723
19 | 66.2 | 1.3073 | 13072.8242
20 | 68 | 1.2491 | 12491.119
21 | 69.8 | 1.194 | 11940.4973
22 | 71.6 | 1.1421 | 11420.9591
23 | 73.4 | 1.0924 | 10923.6234
24 | 75.2 | 1.0448 | 10448.4902
25 | 77 | 1 | 10000
26 | 78.8 | 0.95737 | 9573.7123
27 | 80.6 | 0.91652 | 9165.1865
28 | 82.4 | 0.87789 | 8778.8632
29 | 84.2 | 0.84059 | 8405.8615
30 | 86 | 0.80551 | 8055.0622
31 | 87.8 | 0.7722 | 7722.0249
32 | 89.6 | 0.74023 | 7402.3091
33 | 91.4 | 0.70959 | 7095.9147
34 | 93.2 | 0.68073 | 6807.2824
35 | 95 | 0.6532 | 6531.9716
36 | 96.8 | 0.62655 | 6265.5417
37 | 98.6 | 0.60169 | 6016.8739
38 | 100.4 | 0.57771 | 5777.087
39 | 102.2 | 0.55462 | 5546.1812
40 | 104 | 0.53242 | 5324.1563
41 | 105.8 | 0.51155 | 5115.4529
42 | 107.6 | 0.49156 | 4915.6306
43 | 109.4 | 0.47247 | 4724.6892
44 | 111.2 | 0.45426 | 4542.6288
45 | 113 | 0.43681 | 4368.1172
46 | 114.8 | 0.42012 | 4201.1545
47 | 116.6 | 0.40409 | 4040.8526
48 | 118.4 | 0.38881 | 3888.0995
49 | 120.2 | 0.3742 | 3742.0071
50 | 122 | 0.36021 | 3602.1314
51 | 123.8 | 0.3468 | 3468.0284
52 | 125.6 | 0.33401 | 3340.1421
53 | 127.4 | 0.32171 | 3217.1403
54 | 129.2 | 0.3099 | 3099.0231
55 | 131 | 0.29858 | 2985.7904
56 | 132.8 | 0.28779 | 2877.8863
57 | 134.6 | 0.2774 | 2773.9787
58 | 136.4 | 0.2675 | 2674.9556
59 | 138.2 | 0.2579 | 2579.0409
60 | 140 | 0.2488 | 2488.0107
61 | 141.8 | 0.24001 | 2400.0888
62 | 143.6 | 0.23162 | 2316.1634
63 | 145.4 | 0.22349 | 2234.9023
64 | 147.2 | 0.21572 | 2157.1936
65 | 149 | 0.2083 | 2083.0373
66 | 150.8 | 0.20111 | 2011.1012
67 | 152.6 | 0.19418 | 1941.8295
68 | 154.4 | 0.18761 | 1876.1101
69 | 156.2 | 0.18131 | 1813.0551
70 | 158 | 0.1752 | 1751.9891
71 | 159.8 | 0.16932 | 1693.1616
72 | 161.6 | 0.16372 | 1637.2114
73 | 163.4 | 0.15821 | 1582.1492
74 | 165.2 | 0.15302 | 1530.1954
75 | 167 | 0.148 | 1480.0178
76 | 168.8 | 0.14321 | 1432.0604
77 | 170.6 | 0.1385 | 1384.9911
78 | 172.4 | 0.13401 | 1340.1421
79 | 174.2 | 0.12971 | 1297.0693
80 | 176 | 0.12549 | 1254.8845
81 | 177.8 | 0.12149 | 1214.9201
82 | 179.6 | 0.11772 | 1177.1758
83 | 181.4 | 0.11399 | 1139.8757
84 | 183.2 | 0.11039 | 1103.9076
85 | 185 | 0.10702 | 1070.1599
86 | 186.8 | 0.10369 | 1036.8561
87 | 188.6 | 0.10049 | 1004.8845
88 | 190.4 | 0.09738 | 973.8011
89 | 192.2 | 0.094405 | 944.0497
90 | 194 | 0.091563 | 915.6306
91 | 195.8 | 0.088766 | 887.6554
92 | 197.6 | 0.086101 | 861.0124
93 | 199.4 | 0.083526 | 835.2575
94 | 201.2 | 0.081039 | 810.3908
95 | 203 | 0.078641 | 786.4121
96 | 204.8 | 0.076332 | 763.3215
97 | 206.6 | 0.074112 | 741.119
98 | 208.4 | 0.07198 | 719.8046
99 | 210.2 | 0.069849 | 698.4902
100 | 212 | 0.067851 | 678.508
101 | 213.8 | 0.065897 | 658.9698
102 | 215.6 | 0.064032 | 640.3197
103 | 217.4 | 0.062211 | 622.1137
104 | 219.2 | 0.06048 | 604.7957
105 | 221 | 0.058748 | 587.4778
106 | 222.8 | 0.057105 | 571.048
107 | 224.6 | 0.055551 | 555.5062
108 | 226.4 | 0.053996 | 539.9645
109 | 228.2 | 0.052487 | 524.8668
110 | 230 | 0.051066 | 510.6572
111 | 231.8 | 0.049689 | 496.8917
112 | 233.6 | 0.048313 | 483.1261
113 | 235.4 | 0.047025 | 470.2487
114 | 237.2 | 0.045737 | 457.3712
115 | 239 | 0.044538 | 445.3819
116 | 240.8 | 0.043339 | 433.3925
117 | 242.6 | 0.042189 | 421.8917
118 | 244.4 | 0.041079 | 410.7904
119 | 246.2 | 0.04 | 400
120 | 248 | 0.038961 | 389.6092
121 | 249.8 | 0.03794 | 379.3961
122 | 251.6 | 0.036958 | 369.5826
123 | 253.4 | 0.036008 | 360.0799
124 | 255.2 | 0.035089 | 350.8881
125 | 257 | 0.034192 | 341.9183
126 | 258.8 | 0.033321 | 333.2149
127 | 260.6 | 0.032478 | 324.778
128 | 262.4 | 0.031661 | 316.6075
129 | 264.2 | 0.03087 | 308.7034
130 | 266 | 0.030102 | 301.0213
131 | 267.8 | 0.029352 | 293.5169
132 | 269.6 | 0.028628 | 286.2789
133 | 271.4 | 0.027922 | 279.2185
134 | 273.2 | 0.027238 | 272.3801
135 | 275 | 0.026581 | 265.8082