## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ERTD2C501B Revision “0”
Resistance @ 0°C = 500 Ω
Temperature | Temperature | Resistance
(°C) | (°F) | (Ω Nominal)
-200 | -328 | 92.6004
-199 | -326.2 | 94.7612
-198 | -324.4 | 96.9201
-197 | -322.6 | 99.0772
-196 | -320.8 | 101.2326
-195 | -319 | 103.3861
-194 | -317.2 | 105.5379
-193 | -315.4 | 107.6879
-192 | -313.6 | 109.8361
-191 | -311.8 | 111.9826
-190 | -310 | 114.1274
-189 | -308.2 | 116.2705
-188 | -306.4 | 118.4118
-187 | -304.6 | 120.5514
-186 | -302.8 | 122.6894
-185 | -301 | 124.8256
-184 | -299.2 | 126.9602
-183 | -297.4 | 129.0932
-182 | -295.6 | 131.2245
-181 | -293.8 | 133.3541
-180 | -292 | 135.4822
-179 | -290.2 | 137.6086
-178 | -288.4 | 139.7334
-177 | -286.6 | 141.8566
-176 | -284.8 | 143.9782
-175 | -283 | 146.0983
-174 | -281.2 | 148.2168
-173 | -279.4 | 150.3337
-172 | -277.6 | 152.4491
-171 | -275.8 | 154.5629
-170 | -274 | 156.6752
-169 | -272.2 | 158.786
-168 | -270.4 | 160.8953
-167 | -268.6 | 163.0031
-166 | -266.8 | 165.1094
-165 | -265 | 167.2143
-164 | -263.2 | 169.3177
-163 | -261.4 | 171.4196
-162 | -259.6 | 173.52
-161 | -257.8 | 175.619
-160 | -256 | 177.7166
-159 | -254.2 | 179.8128
-158 | -252.4 | 181.9076
-157 | -250.6 | 184.0009
-156 | -248.8 | 186.0929
-155 | -247 | 188.1835
-154 | -245.2 | 190.2727
-153 | -243.4 | 192.3605
-152 | -241.6 | 194.447
-151 | -239.8 | 196.5321
-150 | -238 | 198.6159
-149 | -236.2 | 200.6984
-148 | -234.4 | 202.7795
-147 | -232.6 | 204.8594
-146 | -230.8 | 206.9379
-145 | -229 | 209.0151
-144 | -227.2 | 211.0911
-143 | -225.4 | 213.1657
-142 | -223.6 | 215.2391
-141 | -221.8 | 217.3112
-140 | -220 | 219.3821
-139 | -218.2 | 221.4518
-138 | -216.4 | 223.5202
-137 | -214.6 | 225.5873
-136 | -212.8 | 227.6533
-135 | -211 | 229.718
-134 | -209.2 | 231.7815
-133 | -207.4 | 233.8439
-132 | -205.6 | 235.905
-131 | -203.8 | 237.965
-130 | -202 | 240.0238
-129 | -200.2 | 242.0814
-128 | -198.4 | 244.1379
-127 | -196.6 | 246.1932
-126 | -194.8 | 248.2474
-125 | -193 | 250.3004
-124 | -191.2 | 252.3523
-123 | -189.4 | 254.4031
-122 | -187.6 | 256.4528
-121 | -185.8 | 258.5014
-120 | -184 | 260.5489
-119 | -182.2 | 262.5953
-118 | -180.4 | 264.6406
-117 | -178.6 | 266.6849
-116 | -176.8 | 268.728
-115 | -175 | 270.7701
-114 | -173.2 | 272.8112
-113 | -171.4 | 274.8512
-112 | -169.6 | 276.8902
-111 | -167.8 | 278.9281
-110 | -166 | 280.965
-109 | -164.2 | 283.0009
-108 | -162.4 | 285.0358
-107 | -160.6 | 287.0697
-106 | -158.8 | 289.1026
-105 | -157 | 291.1344
-104 | -155.2 | 293.1653
-103 | -153.4 | 295.1953
-102 | -151.6 | 297.2242
-101 | -149.8 | 299.2522
-100 | -148 | 301.2792
-99 | -146.2 | 303.3053
-98 | -144.4 | 305.3304
-97 | -142.6 | 307.3546
-96 | -140.8 | 309.3778
-95 | -139 | 311.4001
-94 | -137.2 | 313.4215
-93 | -135.4 | 315.442
-92 | -133.6 | 317.4615
-91 | -131.8 | 319.4802
-90 | -130 | 321.4979
-89 | -128.2 | 323.5148
-88 | -126.4 | 325.5308
-87 | -124.6 | 327.5459
-86 | -122.8 | 329.5601
-85 | -121 | 331.5734
-84 | -119.2 | 333.5859
-83 | -117.4 | 335.5975
-82 | -115.6 | 337.6083
-81 | -113.8 | 339.6182
-80 | -112 | 341.6272
-79 | -110.2 | 343.6355
-78 | -108.4 | 345.6429
-77 | -106.6 | 347.6494
-76 | -104.8 | 349.6552
-75 | -103 | 351.6601
-74 | -101.2 | 353.6642
-73 | -99.4 | 355.6675
-72 | -97.6 | 357.67
-71 | -95.8 | 359.6718
-70 | -94 | 361.6727
-69 | -92.2 | 363.6728
-68 | -90.4 | 365.6721
-67 | -88.6 | 367.6707
-66 | -86.8 | 369.6685
-65 | -85 | 371.6655
-64 | -83.2 | 373.6618
-63 | -81.4 | 375.6573
-62 | -79.6 | 377.652
-61 | -77.8 | 379.646
-60 | -76 | 381.6392
-59 | -74.2 | 383.6317
-58 | -72.4 | 385.6235
-57 | -70.6 | 387.6145
-56 | -68.8 | 389.6048
-55 | -67 | 391.5943
-54 | -65.2 | 393.5832
-53 | -63.4 | 395.5713
-52 | -61.6 | 397.5587
-51 | -59.8 | 399.5454
-50 | -58 | 401.5314
-49 | -56.2 | 403.5167
-48 | -54.4 | 405.5013
-47 | -52.6 | 407.4852
-46 | -50.8 | 409.4684
-45 | -49 | 411.4509
-44 | -47.2 | 413.4327
-43 | -45.4 | 415.4139
-42 | -43.6 | 417.3943
-41 | -41.8 | 419.3741
-40 | -40 | 421.3533
-39 | -38.2 | 423.3317
-38 | -36.4 | 425.3095
-37 | -34.6 | 427.2866
-36 | -32.8 | 429.2631
-35 | -31 | 431.2389
-34 | -29.2 | 433.2141
-33 | -27.4 | 435.1886
-32 | -25.6 | 437.1625
-31 | -23.8 | 439.1357
-30 | -22 | 441.1083
-29 | -20.2 | 443.0802
-28 | -18.4 | 445.0515
-27 | -16.6 | 447.0222
-26 | -14.8 | 448.9923
-25 | -13 | 450.9617
-24 | -11.2 | 452.9305
-23 | -9.4 | 454.8987
-22 | -7.6 | 456.8662
-21 | -5.8 | 458.8332
-20 | -4 | 460.7995
-19 | -2.2 | 462.7652
-18 | -0.4 | 464.7303
-17 | 1.4 | 466.6948
-16 | 3.2 | 468.6587
-15 | 5 | 470.622
-14 | 6.8 | 472.5847
-13 | 8.6 | 474.5467
-12 | 10.4 | 476.5082
-11 | 12.2 | 478.4691
-10 | 14 | 480.4294
-9 | 15.8 | 482.3891
-8 | 17.6 | 484.3482
-7 | 19.4 | 486.3067
-6 | 21.2 | 488.2647
-5 | 23 | 490.222
-4 | 24.8 | 492.1788
-3 | 26.6 | 494.1349
-2 | 28.4 | 496.0905
-1 | 30.2 | 498.0456
0 | 32 | 500
1 | 33.8 | 501.9539
2 | 35.6 | 503.9071
3 | 37.4 | 505.8599
4 | 39.2 | 507.812
5 | 41 | 509.7635
6 | 42.8 | 511.7145
7 | 44.6 | 513.6649
8 | 46.4 | 515.6147
9 | 48.2 | 517.564
10 | 50 | 519.5126
11 | 51.8 | 521.4607
12 | 53.6 | 523.4082
13 | 55.4 | 525.3552
14 | 57.2 | 527.3015
15 | 59 | 529.2473
16 | 60.8 | 531.1925
17 | 62.6 | 533.1371
18 | 64.4 | 535.0811
19 | 66.2 | 537.0246
20 | 68 | 538.9675
21 | 69.8 | 540.9098
22 | 71.6 | 542.8515
23 | 73.4 | 544.7927
24 | 75.2 | 546.7333
25 | 77 | 548.6733
26 | 78.8 | 550.6127
27 | 80.6 | 552.5516
28 | 82.4 | 554.4898
29 | 84.2 | 556.4275
30 | 86 | 558.3646
31 | 87.8 | 560.3012
32 | 89.6 | 562.2371
33 | 91.4 | 564.1725
34 | 93.2 | 566.1073
35 | 95 | 568.0415
36 | 96.8 | 569.9752
37 | 98.6 | 571.9083
38 | 100.4 | 573.8407
39 | 102.2 | 575.7727
40 | 104 | 577.704
41 | 105.8 | 579.6348
42 | 107.6 | 581.5649
43 | 109.4 | 583.4946
44 | 111.2 | 585.4236
45 | 113 | 587.352
46 | 114.8 | 589.2799
47 | 116.6 | 591.2072
48 | 118.4 | 593.1339
49 | 120.2 | 595.0601
50 | 122 | 596.9856
51 | 123.8 | 598.9106
52 | 125.6 | 600.835
53 | 127.4 | 602.7589
54 | 129.2 | 604.6821
55 | 131 | 606.6048
56 | 132.8 | 608.5269
57 | 134.6 | 610.4484
58 | 136.4 | 612.3693
59 | 138.2 | 614.2897
60 | 140 | 616.2095
61 | 141.8 | 618.1287
62 | 143.6 | 620.0473
63 | 145.4 | 621.9654
64 | 147.2 | 623.8829
65 | 149 | 625.7998
66 | 150.8 | 627.7161
67 | 152.6 | 629.6319
68 | 154.4 | 631.547
69 | 156.2 | 633.4616
70 | 158 | 635.3756
71 | 159.8 | 637.2891
72 | 161.6 | 639.2019
73 | 163.4 | 641.1142
74 | 165.2 | 643.0259
75 | 167 | 644.937
76 | 168.8 | 646.8476
77 | 170.6 | 648.7576
78 | 172.4 | 650.6669
79 | 174.2 | 652.5758
80 | 176 | 654.484
81 | 177.8 | 656.3917
82 | 179.6 | 658.2987
83 | 181.4 | 660.2053
84 | 183.2 | 662.1112
85 | 185 | 664.0165
86 | 186.8 | 665.9213
87 | 188.6 | 667.8255
88 | 190.4 | 669.7291
89 | 192.2 | 671.6322
90 | 194 | 673.5346
91 | 195.8 | 675.4365
92 | 197.6 | 677.3378
93 | 199.4 | 679.2386
94 | 201.2 | 681.1387
95 | 203 | 683.0383
96 | 204.8 | 684.9373
97 | 206.6 | 686.8357
98 | 208.4 | 688.7335
99 | 210.2 | 690.6308
100 | 212 | 692.5275
101 | 213.8 | 694.4236
102 | 215.6 | 696.3191
103 | 217.4 | 698.2141
104 | 219.2 | 700.1085
105 | 221 | 702.0023
106 | 222.8 | 703.8955
107 | 224.6 | 705.7882
108 | 226.4 | 707.6802
109 | 228.2 | 709.5717
110 | 230 | 711.4626
111 | 231.8 | 713.353
112 | 233.6 | 715.2427
113 | 235.4 | 717.1319
114 | 237.2 | 719.0205
115 | 239 | 720.9085
116 | 240.8 | 722.796
117 | 242.6 | 724.6829
118 | 244.4 | 726.5691
119 | 246.2 | 728.4549
120 | 248 | 730.34
121 | 249.8 | 732.2246
122 | 251.6 | 734.1085
123 | 253.4 | 735.992
124 | 255.2 | 737.8748
125 | 257 | 739.757
126 | 258.8 | 741.6387
127 | 260.6 | 743.5198
128 | 262.4 | 745.4003
129 | 264.2 | 747.2803
130 | 266 | 749.1596
131 | 267.8 | 751.0384
132 | 269.6 | 752.9166
133 | 271.4 | 754.7943
134 | 273.2 | 756.6713
135 | 275 | 758.5478
136 | 276.8 | 760.4237
137 | 278.6 | 762.299
138 | 280.4 | 764.1737
139 | 282.2 | 766.0479
140 | 284 | 767.9215
141 | 285.8 | 769.7945
142 | 287.6 | 771.6669
143 | 289.4 | 773.5388
144 | 291.2 | 775.4101
145 | 293 | 777.2808
146 | 294.8 | 779.1509
147 | 296.6 | 781.0205
148 | 298.4 | 782.8894
149 | 300.2 | 784.7578
150 | 302 | 786.6256
151 | 303.8 | 788.4929
152 | 305.6 | 790.3595
153 | 307.4 | 792.2256
154 | 309.2 | 794.0911
155 | 311 | 795.956
156 | 312.8 | 797.8204
157 | 314.6 | 799.6842
158 | 316.4 | 801.5473
159 | 318.2 | 803.41
160 | 320 | 805.272
161 | 321.8 | 807.1335
162 | 323.6 | 808.9943
163 | 325.4 | 810.8547
164 | 327.2 | 812.7144
165 | 329 | 814.5735
166 | 330.8 | 816.4321
167 | 332.6 | 818.2901
168 | 334.4 | 820.1475
169 | 336.2 | 822.0044
170 | 338 | 823.8606
171 | 339.8 | 825.7163
172 | 341.6 | 827.5714
173 | 343.4 | 829.426
174 | 345.2 | 831.2799
175 | 347 | 833.1333
176 | 348.8 | 834.9861
177 | 350.6 | 836.8383
178 | 352.4 | 838.6899
179 | 354.2 | 840.541
180 | 356 | 842.3915
181 | 357.8 | 844.2414
182 | 359.6 | 846.0907
183 | 361.4 | 847.9395
184 | 363.2 | 849.7877
185 | 365 | 851.6353
186 | 366.8 | 853.4823
187 | 368.6 | 855.3288
188 | 370.4 | 857.1746
189 | 372.2 | 859.0199
190 | 374 | 860.8646
191 | 375.8 | 862.7088
192 | 377.6 | 864.5523
193 | 379.4 | 866.3953
194 | 381.2 | 868.2377
195 | 383 | 870.0795
196 | 384.8 | 871.9208
197 | 386.6 | 873.7615
198 | 388.4 | 875.6015
199 | 390.2 | 877.4411
200 | 392 | 879.28
201 | 393.8 | 881.1184
202 | 395.6 | 882.9561
203 | 397.4 | 884.7934
204 | 399.2 | 886.63
205 | 401 | 888.466
206 | 402.8 | 890.3015
207 | 404.6 | 892.1364
208 | 406.4 | 893.9707
209 | 408.2 | 895.8045
210 | 410 | 897.6376
211 | 411.8 | 899.4702
212 | 413.6 | 901.3022
213 | 415.4 | 903.1337
214 | 417.2 | 904.9645
215 | 419 | 906.7948
216 | 420.8 | 908.6245
217 | 422.6 | 910.4536
218 | 424.4 | 912.2821
219 | 426.2 | 914.1101
220 | 428 | 915.9375
221 | 429.8 | 917.7643
222 | 431.6 | 919.5905
223 | 433.4 | 921.4162
224 | 435.2 | 923.2413
225 | 437 | 925.0658
226 | 438.8 | 926.8897
227 | 440.6 | 928.7131
228 | 442.4 | 930.5358
229 | 444.2 | 932.358
230 | 446 | 934.1796
231 | 447.8 | 936.0007
232 | 449.6 | 937.8211
233 | 451.4 | 939.641
234 | 453.2 | 941.4603
235 | 455 | 943.279
236 | 456.8 | 945.0972
237 | 458.6 | 946.9148
238 | 460.4 | 948.7317
239 | 462.2 | 950.5482
240 | 464 | 952.364
241 | 465.8 | 954.1793
242 | 467.6 | 955.9939
243 | 469.4 | 957.8081
244 | 471.2 | 959.6216
245 | 473 | 961.4345
246 | 474.8 | 963.2469
247 | 476.6 | 965.0587
248 | 478.4 | 966.8699
249 | 480.2 | 968.6806
250 | 482 | 970.4906
251 | 483.8 | 972.3001
252 | 485.6 | 974.109
253 | 487.4 | 975.9174
254 | 489.2 | 977.7251
255 | 491 | 979.5323
256 | 492.8 | 981.3389
257 | 494.6 | 983.1449
258 | 496.4 | 984.9503
259 | 498.2 | 986.7552
260 | 500 | 988.5595
261 | 501.8 | 990.3632
262 | 503.6 | 992.1663
263 | 505.4 | 993.9689
264 | 507.2 | 995.7709
265 | 509 | 997.5723
266 | 510.8 | 999.3731
267 | 512.6 | 1001.1734
268 | 514.4 | 1002.973
269 | 516.2 | 1004.7721
270 | 518 | 1006.5706
271 | 519.8 | 1008.3686
272 | 521.6 | 1010.1659
273 | 523.4 | 1011.9627
274 | 525.2 | 1013.7589
275 | 527 | 1015.5545
276 | 528.8 | 1017.3496
277 | 530.6 | 1019.1441
278 | 532.4 | 1020.9379
279 | 534.2 | 1022.7313
280 | 536 | 1024.524
281 | 537.8 | 1026.3162
282 | 539.6 | 1028.1077
283 | 541.4 | 1029.8988
284 | 543.2 | 1031.6892
285 | 545 | 1033.479
286 | 546.8 | 1035.2683
287 | 548.6 | 1037.057
288 | 550.4 | 1038.8451
289 | 552.2 | 1040.6327
290 | 554 | 1042.4196
291 | 555.8 | 1044.206
292 | 557.6 | 1045.9918
293 | 559.4 | 1047.7771
294 | 561.2 | 1049.5617
295 | 563 | 1051.3458
296 | 564.8 | 1053.1293
297 | 566.6 | 1054.9122
298 | 568.4 | 1056.6945
299 | 570.2 | 1058.4763
300 | 572 | 1060.2575
301 | 573.8 | 1062.0381
302 | 575.6 | 1063.8181
303 | 577.4 | 1065.5976
304 | 579.2 | 1067.3765
305 | 581 | 1069.1548
306 | 582.8 | 1070.9325
307 | 584.6 | 1072.7097
308 | 586.4 | 1074.4862
309 | 588.2 | 1076.2622
310 | 590 | 1078.0376
311 | 591.8 | 1079.8125
312 | 593.6 | 1081.5867
313 | 595.4 | 1083.3604
314 | 597.2 | 1085.1335
315 | 599 | 1086.906
316 | 600.8 | 1088.678
317 | 602.6 | 1090.4494
318 | 604.4 | 1092.2201
319 | 606.2 | 1093.9904
320 | 608 | 1095.76
321 | 609.8 | 1097.5291
322 | 611.6 | 1099.2975
323 | 613.4 | 1101.0655
324 | 615.2 | 1102.8328
325 | 617 | 1104.5995
326 | 618.8 | 1106.3657
327 | 620.6 | 1108.1313
328 | 622.4 | 1109.8963
329 | 624.2 | 1111.6608
330 | 626 | 1113.4246
331 | 627.8 | 1115.1879
332 | 629.6 | 1116.9506
333 | 631.4 | 1118.7128
334 | 633.2 | 1120.4743
335 | 635 | 1122.2353
336 | 636.8 | 1123.9957
337 | 638.6 | 1125.7555
338 | 640.4 | 1127.5147
339 | 642.2 | 1129.2734
340 | 644 | 1131.0315
341 | 645.8 | 1132.789
342 | 647.6 | 1134.5459
343 | 649.4 | 1136.3023
344 | 651.2 | 1138.0581
345 | 653 | 1139.8133
346 | 654.8 | 1141.5679
347 | 656.6 | 1143.322
348 | 658.4 | 1145.0754
349 | 660.2 | 1146.8283
350 | 662 | 1148.5806
351 | 663.8 | 1150.3324
352 | 665.6 | 1152.0835
353 | 667.4 | 1153.8341
354 | 669.2 | 1155.5841
355 | 671 | 1157.3335
356 | 672.8 | 1159.0824
357 | 674.6 | 1160.8307
358 | 676.4 | 1162.5783
359 | 678.2 | 1164.3255
360 | 680 | 1166.072
361 | 681.8 | 1167.818
362 | 683.6 | 1169.5633
363 | 685.4 | 1171.3082
364 | 687.2 | 1173.0524
365 | 689 | 1174.796
366 | 690.8 | 1176.5391
367 | 692.6 | 1178.2816
368 | 694.4 | 1180.0235
369 | 696.2 | 1181.7649
370 | 698 | 1183.5056
371 | 699.8 | 1185.2458
372 | 701.6 | 1186.9854
373 | 703.4 | 1188.7245
374 | 705.2 | 1190.4629
375 | 707 | 1192.2008
376 | 708.8 | 1193.9381
377 | 710.6 | 1195.6748
378 | 712.4 | 1197.4109
379 | 714.2 | 1199.1465
380 | 716 | 1200.8815
381 | 717.8 | 1202.6159
382 | 719.6 | 1204.3497
383 | 721.4 | 1206.083
384 | 723.2 | 1207.8157
385 | 725 | 1209.5478
386 | 726.8 | 1211.2793
387 | 728.6 | 1213.0103
388 | 730.4 | 1214.7406
389 | 732.2 | 1216.4704
390 | 734 | 1218.1996
391 | 735.8 | 1219.9283
392 | 737.6 | 1221.6563
393 | 739.4 | 1223.3838
394 | 741.2 | 1225.1107
395 | 743 | 1226.837
396 | 744.8 | 1228.5628
397 | 746.6 | 1230.288
398 | 748.4 | 1232.0125
399 | 750.2 | 1233.7366
400 | 752 | 1235.46
401 | 753.8 | 1237.1829
402 | 755.6 | 1238.9051
403 | 757.4 | 1240.6269
404 | 759.2 | 1242.348
405 | 761 | 1244.0685
406 | 762.8 | 1245.7885
407 | 764.6 | 1247.5079
408 | 766.4 | 1249.2267
409 | 768.2 | 1250.945
410 | 770 | 1252.6626
411 | 771.8 | 1254.3797
412 | 773.6 | 1256.0962
413 | 775.4 | 1257.8122
414 | 777.2 | 1259.5275
415 | 779 | 1261.2423
416 | 780.8 | 1262.9565
417 | 782.6 | 1264.6701
418 | 784.4 | 1266.3831
419 | 786.2 | 1268.0956
420 | 788 | 1269.8075
421 | 789.8 | 1271.5188
422 | 791.6 | 1273.2295
423 | 793.4 | 1274.9397
424 | 795.2 | 1276.6493
425 | 797 | 1278.3583
426 | 798.8 | 1280.0667
427 | 800.6 | 1281.7746
428 | 802.4 | 1283.4818
429 | 804.2 | 1285.1885
430 | 806 | 1286.8946
431 | 807.8 | 1288.6002
432 | 809.6 | 1290.3051
433 | 811.4 | 1292.0095
434 | 813.2 | 1293.7133
435 | 815 | 1295.4165
436 | 816.8 | 1297.1192
437 | 818.6 | 1298.8213
438 | 820.4 | 1300.5227
439 | 822.2 | 1302.2237
440 | 824 | 1303.924
441 | 825.8 | 1305.6238
442 | 827.6 | 1307.3229
443 | 829.4 | 1309.0216
444 | 831.2 | 1310.7196
445 | 833 | 1312.417
446 | 834.8 | 1314.1139
447 | 836.6 | 1315.8102
448 | 838.4 | 1317.5059
449 | 840.2 | 1319.2011
450 | 842 | 1320.8956
451 | 843.8 | 1322.5896
452 | 845.6 | 1324.283
453 | 847.4 | 1325.9759
454 | 849.2 | 1327.6681
455 | 851 | 1329.3598
456 | 852.8 | 1331.0509
457 | 854.6 | 1332.7414
458 | 856.4 | 1334.4313
459 | 858.2 | 1336.1207
460 | 860 | 1337.8095
461 | 861.8 | 1339.4977
462 | 863.6 | 1341.1853
463 | 865.4 | 1342.8724
464 | 867.2 | 1344.5589
465 | 869 | 1346.2448
466 | 870.8 | 1347.9301
467 | 872.6 | 1349.6149
468 | 874.4 | 1351.299
469 | 876.2 | 1352.9826
470 | 878 | 1354.6656
471 | 879.8 | 1356.3481
472 | 881.6 | 1358.0299
473 | 883.4 | 1359.7112
474 | 885.2 | 1361.3919
475 | 887 | 1363.072
476 | 888.8 | 1364.7516
477 | 890.6 | 1366.4306
478 | 892.4 | 1368.1089
479 | 894.2 | 1369.7868
480 | 896 | 1371.464
481 | 897.8 | 1373.1407
482 | 899.6 | 1374.8167
483 | 901.4 | 1376.4923
484 | 903.2 | 1378.1672
485 | 905 | 1379.8415
486 | 906.8 | 1381.5153
487 | 908.6 | 1383.1885
488 | 910.4 | 1384.8611
489 | 912.2 | 1386.5332
490 | 914 | 1388.2046
491 | 915.8 | 1389.8755
492 | 917.6 | 1391.5458
493 | 919.4 | 1393.2156
494 | 921.2 | 1394.8847
495 | 923 | 1396.5533
496 | 924.8 | 1398.2213
497 | 926.6 | 1399.8887
498 | 928.4 | 1401.5555
499 | 930.2 | 1403.2218
500 | 932 | 1404.8875
501 | 933.8 | 1406.5526
502 | 935.6 | 1408.2171
503 | 937.4 | 1409.8811
504 | 939.2 | 1411.5445
505 | 941 | 1413.2073
506 | 942.8 | 1414.8695
507 | 944.6 | 1416.5312
508 | 946.4 | 1418.1922
509 | 948.2 | 1419.8527
510 | 950 | 1421.5126
511 | 951.8 | 1423.172
512 | 953.6 | 1424.8307
513 | 955.4 | 1426.4889
514 | 957.2 | 1428.1465
515 | 959 | 1429.8035
516 | 960.8 | 1431.46
517 | 962.6 | 1433.1159
518 | 964.4 | 1434.7711
519 | 966.2 | 1436.4259
520 | 968 | 1438.08
521 | 969.8 | 1439.7336
522 | 971.6 | 1441.3865
523 | 973.4 | 1443.039
524 | 975.2 | 1444.6908
525 | 977 | 1446.342
526 | 978.8 | 1447.9927
527 | 980.6 | 1449.6428
528 | 982.4 | 1451.2923
529 | 984.2 | 1452.9413
530 | 986 | 1454.5896
531 | 987.8 | 1456.2374
532 | 989.6 | 1457.8846
533 | 991.4 | 1459.5313
534 | 993.2 | 1461.1773
535 | 995 | 1462.8228
536 | 996.8 | 1464.4677
537 | 998.6 | 1466.112
538 | 1000.4 | 1467.7557
539 | 1002.2 | 1469.3989
540 | 1004 | 1471.0415
541 | 1005.8 | 1472.6835
542 | 1007.6 | 1474.3249
543 | 1009.4 | 1475.9658
544 | 1011.2 | 1477.6061
545 | 1013 | 1479.2458
546 | 1014.8 | 1480.8849
547 | 1016.6 | 1482.5235
548 | 1018.4 | 1484.1614
549 | 1020.2 | 1485.7988
550 | 1022 | 1487.4356
551 | 1023.8 | 1489.0719
552 | 1025.6 | 1490.7075
553 | 1027.4 | 1492.3426
554 | 1029.2 | 1493.9771
555 | 1031 | 1495.611
556 | 1032.8 | 1497.2444
557 | 1034.6 | 1498.8772
558 | 1036.4 | 1500.5093
559 | 1038.2 | 1502.141
560 | 1040 | 1503.772
561 | 1041.8 | 1505.4025
562 | 1043.6 | 1507.0323
563 | 1045.4 | 1508.6617
564 | 1047.2 | 1510.2904
565 | 1049 | 1511.9185
566 | 1050.8 | 1513.5461
567 | 1052.6 | 1515.1731
568 | 1054.4 | 1516.7995
569 | 1056.2 | 1518.4254
570 | 1058 | 1520.0506
571 | 1059.8 | 1521.6753
572 | 1061.6 | 1523.2994
573 | 1063.4 | 1524.923
574 | 1065.2 | 1526.5459
575 | 1067 | 1528.1683
576 | 1068.8 | 1529.7901
577 | 1070.6 | 1531.4113
578 | 1072.4 | 1533.0319
579 | 1074.2 | 1534.652
580 | 1076 | 1536.2715
581 | 1077.8 | 1537.8904
582 | 1079.6 | 1539.5087
583 | 1081.4 | 1541.1265
584 | 1083.2 | 1542.7437
585 | 1085 | 1544.3603
586 | 1086.8 | 1545.9763
587 | 1088.6 | 1547.5918
588 | 1090.4 | 1549.2066
589 | 1092.2 | 1550.8209
590 | 1094 | 1552.4346
591 | 1095.8 | 1554.0478
592 | 1097.6 | 1555.6603
593 | 1099.4 | 1557.2723
594 | 1101.2 | 1558.8837
595 | 1103 | 1560.4945
596 | 1104.8 | 1562.1048
597 | 1106.6 | 1563.7145
598 | 1108.4 | 1565.3235
599 | 1110.2 | 1566.9321
600 | 1112 | 1568.54