## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ERTD2E102E Revision “0”
Resistance @ 0°C = 1,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance
(°C) | (°F) | (Ω Nominal)
-70 | -94 | 723.3453
-69 | -92.2 | 727.3456
-68 | -90.4 | 731.3443
-67 | -88.6 | 735.3414
-66 | -86.8 | 739.337
-65 | -85 | 743.331
-64 | -83.2 | 747.3235
-63 | -81.4 | 751.3145
-62 | -79.6 | 755.304
-61 | -77.8 | 759.292
-60 | -76 | 763.2784
-59 | -74.2 | 767.2634
-58 | -72.4 | 771.2469
-57 | -70.6 | 775.229
-56 | -68.8 | 779.2096
-55 | -67 | 783.1887
-54 | -65.2 | 787.1664
-53 | -63.4 | 791.1426
-52 | -61.6 | 795.1174
-51 | -59.8 | 799.0908
-50 | -58 | 803.0628
-49 | -56.2 | 807.0334
-48 | -54.4 | 811.0026
-47 | -52.6 | 814.9704
-46 | -50.8 | 818.9368
-45 | -49 | 822.9018
-44 | -47.2 | 826.8654
-43 | -45.4 | 830.8277
-42 | -43.6 | 834.7887
-41 | -41.8 | 838.7483
-40 | -40 | 842.7065
-39 | -38.2 | 846.6634
-38 | -36.4 | 850.619
-37 | -34.6 | 854.5733
-36 | -32.8 | 858.5262
-35 | -31 | 862.4779
-34 | -29.2 | 866.4282
-33 | -27.4 | 870.3772
-32 | -25.6 | 874.3249
-31 | -23.8 | 878.2714
-30 | -22 | 882.2166
-29 | -20.2 | 886.1605
-28 | -18.4 | 890.1031
-27 | -16.6 | 894.0444
-26 | -14.8 | 897.9845
-25 | -13 | 901.9234
-24 | -11.2 | 905.861
-23 | -9.4 | 909.7973
-22 | -7.6 | 913.7325
-21 | -5.8 | 917.6663
-20 | -4 | 921.599
-19 | -2.2 | 925.5304
-18 | -0.4 | 929.4606
-17 | 1.4 | 933.3896
-16 | 3.2 | 937.3174
-15 | 5 | 941.2439
-14 | 6.8 | 945.1693
-13 | 8.6 | 949.0935
-12 | 10.4 | 953.0164
-11 | 12.2 | 956.9382
-10 | 14 | 960.8588
-9 | 15.8 | 964.7782
-8 | 17.6 | 968.6964
-7 | 19.4 | 972.6134
-6 | 21.2 | 976.5293
-5 | 23 | 980.444
-4 | 24.8 | 984.3575
-3 | 26.6 | 988.2699
-2 | 28.4 | 992.1811
-1 | 30.2 | 996.0911
0 | 32 | 1000
1 | 33.8 | 1003.9077
2 | 35.6 | 1007.8143
3 | 37.4 | 1011.7197
4 | 39.2 | 1015.624
5 | 41 | 1019.5271
6 | 42.8 | 1023.429
7 | 44.6 | 1027.3298
8 | 46.4 | 1031.2294
9 | 48.2 | 1035.1279
10 | 50 | 1039.0252
11 | 51.8 | 1042.9214
12 | 53.6 | 1046.8164
13 | 55.4 | 1050.7103
14 | 57.2 | 1054.603
15 | 59 | 1058.4946
16 | 60.8 | 1062.385
17 | 62.6 | 1066.2742
18 | 64.4 | 1070.1623
19 | 66.2 | 1074.0492
20 | 68 | 1077.935
21 | 69.8 | 1081.8196
22 | 71.6 | 1085.7031
23 | 73.4 | 1089.5854
24 | 75.2 | 1093.4666
25 | 77 | 1097.3466
26 | 78.8 | 1101.2254
27 | 80.6 | 1105.1031
28 | 82.4 | 1108.9796
29 | 84.2 | 1112.855
30 | 86 | 1116.7293
31 | 87.8 | 1120.6023
32 | 89.6 | 1124.4742
33 | 91.4 | 1128.345
34 | 93.2 | 1132.2146
35 | 95 | 1136.0831
36 | 96.8 | 1139.9504
37 | 98.6 | 1143.8165
38 | 100.4 | 1147.6815
39 | 102.2 | 1151.5453
40 | 104 | 1155.408
41 | 105.8 | 1159.2695
42 | 107.6 | 1163.1299
43 | 109.4 | 1166.9891
44 | 111.2 | 1170.8472
45 | 113 | 1174.7041
46 | 114.8 | 1178.5598
47 | 116.6 | 1182.4144
48 | 118.4 | 1186.2678
49 | 120.2 | 1190.1201
50 | 122 | 1193.9713
51 | 123.8 | 1197.8212
52 | 125.6 | 1201.67
53 | 127.4 | 1205.5177
54 | 129.2 | 1209.3642
55 | 131 | 1213.2096
56 | 132.8 | 1217.0538
57 | 134.6 | 1220.8968
58 | 136.4 | 1224.7387
59 | 138.2 | 1228.5794
60 | 140 | 1232.419
61 | 141.8 | 1236.2574
62 | 143.6 | 1240.0947
63 | 145.4 | 1243.9308
64 | 147.2 | 1247.7658
65 | 149 | 1251.5996
66 | 150.8 | 1255.4322
67 | 152.6 | 1259.2637
68 | 154.4 | 1263.094
69 | 156.2 | 1266.9232
70 | 158 | 1270.7513
71 | 159.8 | 1274.5781
72 | 161.6 | 1278.4038
73 | 163.4 | 1282.2284
74 | 165.2 | 1286.0518
75 | 167 | 1289.8741
76 | 168.8 | 1293.6952
77 | 170.6 | 1297.5151
78 | 172.4 | 1301.3339
79 | 174.2 | 1305.1515
80 | 176 | 1308.968
81 | 177.8 | 1312.7833
82 | 179.6 | 1316.5975
83 | 181.4 | 1320.4105
84 | 183.2 | 1324.2224
85 | 185 | 1328.0331
86 | 186.8 | 1331.8426
87 | 188.6 | 1335.651
88 | 190.4 | 1339.4582
89 | 192.2 | 1343.2643
90 | 194 | 1347.0693
91 | 195.8 | 1350.873
92 | 197.6 | 1354.6756
93 | 199.4 | 1358.4771
94 | 201.2 | 1362.2774
95 | 203 | 1366.0766
96 | 204.8 | 1369.8746
97 | 206.6 | 1373.6714
98 | 208.4 | 1377.4671
99 | 210.2 | 1381.2616
100 | 212 | 1385.055
101 | 213.8 | 1388.8472
102 | 215.6 | 1392.6383
103 | 217.4 | 1396.4282
104 | 219.2 | 1400.217
105 | 221 | 1404.0046
106 | 222.8 | 1407.791
107 | 224.6 | 1411.5763
108 | 226.4 | 1415.3604
109 | 228.2 | 1419.1434
110 | 230 | 1422.9253
111 | 231.8 | 1426.7059
112 | 233.6 | 1430.4854
113 | 235.4 | 1434.2638
114 | 237.2 | 1438.041
115 | 239 | 1441.8171
116 | 240.8 | 1445.592
117 | 242.6 | 1449.3657
118 | 244.4 | 1453.1383
119 | 246.2 | 1456.9097
120 | 248 | 1460.68
121 | 249.8 | 1464.4491
122 | 251.6 | 1468.2171
123 | 253.4 | 1471.9839
124 | 255.2 | 1475.7496
125 | 257 | 1479.5141
126 | 258.8 | 1483.2774
127 | 260.6 | 1487.0396
128 | 262.4 | 1490.8006
129 | 264.2 | 1494.5605
130 | 266 | 1498.3193
131 | 267.8 | 1502.0768
132 | 269.6 | 1505.8332
133 | 271.4 | 1509.5885
134 | 273.2 | 1513.3426
135 | 275 | 1517.0956
136 | 276.8 | 1520.8474
137 | 278.6 | 1524.598
138 | 280.4 | 1528.3475
139 | 282.2 | 1532.0958
140 | 284 | 1535.843
141 | 285.8 | 1539.589
142 | 287.6 | 1543.3339
143 | 289.4 | 1547.0776
144 | 291.2 | 1550.8202
145 | 293 | 1554.5616
146 | 294.8 | 1558.3018
147 | 296.6 | 1562.0409
148 | 298.4 | 1565.7788
149 | 300.2 | 1569.5156
150 | 302 | 1573.2513
151 | 303.8 | 1576.9857
152 | 305.6 | 1580.719
153 | 307.4 | 1584.4512
154 | 309.2 | 1588.1822
155 | 311 | 1591.9121
156 | 312.8 | 1595.6408
157 | 314.6 | 1599.3683
158 | 316.4 | 1603.0947
159 | 318.2 | 1606.8199
160 | 320 | 1610.544
161 | 321.8 | 1614.2669
162 | 323.6 | 1617.9887
163 | 325.4 | 1621.7093
164 | 327.2 | 1625.4288
165 | 329 | 1629.1471
166 | 330.8 | 1632.8642
167 | 332.6 | 1636.5802
168 | 334.4 | 1640.295
169 | 336.2 | 1644.0087
170 | 338 | 1647.7213
171 | 339.8 | 1651.4326
172 | 341.6 | 1655.1428
173 | 343.4 | 1658.8519
174 | 345.2 | 1662.5598
175 | 347 | 1666.2666
176 | 348.8 | 1669.9722
177 | 350.6 | 1673.6766
178 | 352.4 | 1677.3799
179 | 354.2 | 1681.082
180 | 356 | 1684.783
181 | 357.8 | 1688.4828
182 | 359.6 | 1692.1815
183 | 361.4 | 1695.879
184 | 363.2 | 1699.5754
185 | 365 | 1703.2706
186 | 366.8 | 1706.9646
187 | 368.6 | 1710.6575
188 | 370.4 | 1714.3492
189 | 372.2 | 1718.0398
190 | 374 | 1721.7293
191 | 375.8 | 1725.4175
192 | 377.6 | 1729.1046
193 | 379.4 | 1732.7906
194 | 381.2 | 1736.4754
195 | 383 | 1740.1591
196 | 384.8 | 1743.8416
197 | 386.6 | 1747.5229
198 | 388.4 | 1751.2031
199 | 390.2 | 1754.8821
200 | 392 | 1758.56
201 | 393.8 | 1762.2367
202 | 395.6 | 1765.9123
203 | 397.4 | 1769.5867
204 | 399.2 | 1773.26
205 | 401 | 1776.9321
206 | 402.8 | 1780.603
207 | 404.6 | 1784.2728
208 | 406.4 | 1787.9414
209 | 408.2 | 1791.6089
210 | 410 | 1795.2752
211 | 411.8 | 1798.9404
212 | 413.6 | 1802.6044
213 | 415.4 | 1806.2673
214 | 417.2 | 1809.929
215 | 419 | 1813.5896
216 | 420.8 | 1817.249
217 | 422.6 | 1820.9072
218 | 424.4 | 1824.5643
219 | 426.2 | 1828.2202
220 | 428 | 1831.875
221 | 429.8 | 1835.5286
222 | 431.6 | 1839.1811
223 | 433.4 | 1842.8324
224 | 435.2 | 1846.4826
225 | 437 | 1850.1316
226 | 438.8 | 1853.7794
227 | 440.6 | 1857.4261
228 | 442.4 | 1861.0716
229 | 444.2 | 1864.716
230 | 446 | 1868.3592
231 | 447.8 | 1872.0013
232 | 449.6 | 1875.6422
233 | 451.4 | 1879.282
234 | 453.2 | 1882.9206
235 | 455 | 1886.5581
236 | 456.8 | 1890.1944
237 | 458.6 | 1893.8295
238 | 460.4 | 1897.4635
239 | 462.2 | 1901.0963
240 | 464 | 1904.728
241 | 465.8 | 1908.3585
242 | 467.6 | 1911.9879
243 | 469.4 | 1915.6161
244 | 471.2 | 1919.2432
245 | 473 | 1922.8691
246 | 474.8 | 1926.4938
247 | 476.6 | 1930.1174
248 | 478.4 | 1933.7398
249 | 480.2 | 1937.3611
250 | 482 | 1940.9813
251 | 483.8 | 1944.6002
252 | 485.6 | 1948.218
253 | 487.4 | 1951.8347
254 | 489.2 | 1955.4502
255 | 491 | 1959.0646
256 | 492.8 | 1962.6778
257 | 494.6 | 1966.2898
258 | 496.4 | 1969.9007
259 | 498.2 | 1973.5104
260 | 500 | 1977.119
261 | 501.8 | 1980.7264
262 | 503.6 | 1984.3327
263 | 505.4 | 1987.9378
264 | 507.2 | 1991.5418
265 | 509 | 1995.1446
266 | 510.8 | 1998.7462
267 | 512.6 | 2002.3467
268 | 514.4 | 2005.946
269 | 516.2 | 2009.5442
270 | 518 | 2013.1412
271 | 519.8 | 2016.7371
272 | 521.6 | 2020.3318
273 | 523.4 | 2023.9254
274 | 525.2 | 2027.5178
275 | 527 | 2031.1091
276 | 528.8 | 2034.6992
277 | 530.6 | 2038.2881
278 | 532.4 | 2041.8759
279 | 534.2 | 2045.4625
280 | 536 | 2049.048
281 | 537.8 | 2052.6323
282 | 539.6 | 2056.2155
283 | 541.4 | 2059.7975
284 | 543.2 | 2063.3784
285 | 545 | 2066.9581
286 | 546.8 | 2070.5366
287 | 548.6 | 2074.114
288 | 550.4 | 2077.6902
289 | 552.2 | 2081.2653
290 | 554 | 2084.8392
291 | 555.8 | 2088.412
292 | 557.6 | 2091.9836
293 | 559.4 | 2095.5541
294 | 561.2 | 2099.1234
295 | 563 | 2102.6916
296 | 564.8 | 2106.2586
297 | 566.6 | 2109.8244
298 | 568.4 | 2113.3891
299 | 570.2 | 2116.9526
300 | 572 | 2120.515
301 | 573.8 | 2124.0762
302 | 575.6 | 2127.6363
303 | 577.4 | 2131.1952
304 | 579.2 | 2134.753
305 | 581 | 2138.3096
306 | 582.8 | 2141.865
307 | 584.6 | 2145.4193
308 | 586.4 | 2148.9724
309 | 588.2 | 2152.5244
310 | 590 | 2156.0752
311 | 591.8 | 2159.6249
312 | 593.6 | 2163.1734
313 | 595.4 | 2166.7208
314 | 597.2 | 2170.267
315 | 599 | 2173.8121
316 | 600.8 | 2177.356
317 | 602.6 | 2180.8987
318 | 604.4 | 2184.4403
319 | 606.2 | 2187.9807
320 | 608 | 2191.52
321 | 609.8 | 2195.0581
322 | 611.6 | 2198.5951
323 | 613.4 | 2202.1309
324 | 615.2 | 2205.6656
325 | 617 | 2209.1991
326 | 618.8 | 2212.7314
327 | 620.6 | 2216.2626
328 | 622.4 | 2219.7926
329 | 624.2 | 2223.3215
330 | 626 | 2226.8493
331 | 627.8 | 2230.3758
332 | 629.6 | 2233.9012
333 | 631.4 | 2237.4255
334 | 633.2 | 2240.9486
335 | 635 | 2244.4706
336 | 636.8 | 2247.9914
337 | 638.6 | 2251.511
338 | 640.4 | 2255.0295
339 | 642.2 | 2258.5468
340 | 644 | 2262.063
341 | 645.8 | 2265.578
342 | 647.6 | 2269.0919
343 | 649.4 | 2272.6046
344 | 651.2 | 2276.1162
345 | 653 | 2279.6266
346 | 654.8 | 2283.1358
347 | 656.6 | 2286.6439
348 | 658.4 | 2290.1508
349 | 660.2 | 2293.6566
350 | 662 | 2297.1613
351 | 663.8 | 2300.6647
352 | 665.6 | 2304.167
353 | 667.4 | 2307.6682
354 | 669.2 | 2311.1682
355 | 671 | 2314.6671
356 | 672.8 | 2318.1648
357 | 674.6 | 2321.6613
358 | 676.4 | 2325.1567
359 | 678.2 | 2328.6509
360 | 680 | 2332.144
361 | 681.8 | 2335.6359
362 | 683.6 | 2339.1267
363 | 685.4 | 2342.6163
364 | 687.2 | 2346.1048
365 | 689 | 2349.5921
366 | 690.8 | 2353.0782
367 | 692.6 | 2356.5632
368 | 694.4 | 2360.047
369 | 696.2 | 2363.5297
370 | 698 | 2367.0113
371 | 699.8 | 2370.4916
372 | 701.6 | 2373.9708
373 | 703.4 | 2377.4489
374 | 705.2 | 2380.9258
375 | 707 | 2384.4016
376 | 708.8 | 2387.8762
377 | 710.6 | 2391.3496
378 | 712.4 | 2394.8219
379 | 714.2 | 2398.293
380 | 716 | 2401.763
381 | 717.8 | 2405.2318
382 | 719.6 | 2408.6995
383 | 721.4 | 2412.166
384 | 723.2 | 2415.6314
385 | 725 | 2419.0956
386 | 726.8 | 2422.5586
387 | 728.6 | 2426.0205
388 | 730.4 | 2429.4812
389 | 732.2 | 2432.9408
390 | 734 | 2436.3992
391 | 735.8 | 2439.8565
392 | 737.6 | 2443.3126
393 | 739.4 | 2446.7676
394 | 741.2 | 2450.2214
395 | 743 | 2453.6741
396 | 744.8 | 2457.1256
397 | 746.6 | 2460.5759
398 | 748.4 | 2464.0251
399 | 750.2 | 2467.4731
400 | 752 | 2470.92
401 | 753.8 | 2474.3657
402 | 755.6 | 2477.8103
403 | 757.4 | 2481.2537
404 | 759.2 | 2484.696
405 | 761 | 2488.1371
406 | 762.8 | 2491.577
407 | 764.6 | 2495.0158
408 | 766.4 | 2498.4534
409 | 768.2 | 2501.8899
410 | 770 | 2505.3252
411 | 771.8 | 2508.7594
412 | 773.6 | 2512.1924
413 | 775.4 | 2515.6243
414 | 777.2 | 2519.055
415 | 779 | 2522.4846
416 | 780.8 | 2525.913
417 | 782.6 | 2529.3402
418 | 784.4 | 2532.7663
419 | 786.2 | 2536.1912
420 | 788 | 2539.615
421 | 789.8 | 2543.0376
422 | 791.6 | 2546.4591
423 | 793.4 | 2549.8794
424 | 795.2 | 2553.2986
425 | 797 | 2556.7166
426 | 798.8 | 2560.1334
427 | 800.6 | 2563.5491
428 | 802.4 | 2566.9636
429 | 804.2 | 2570.377
430 | 806 | 2573.7892
431 | 807.8 | 2577.2003
432 | 809.6 | 2580.6102
433 | 811.4 | 2584.019
434 | 813.2 | 2587.4266
435 | 815 | 2590.8331
436 | 816.8 | 2594.2384
437 | 818.6 | 2597.6425
438 | 820.4 | 2601.0455
439 | 822.2 | 2604.4473
440 | 824 | 2607.848
441 | 825.8 | 2611.2475
442 | 827.6 | 2614.6459
443 | 829.4 | 2618.0431
444 | 831.2 | 2621.4392
445 | 833 | 2624.8341
446 | 834.8 | 2628.2278
447 | 836.6 | 2631.6204
448 | 838.4 | 2635.0118
449 | 840.2 | 2638.4021
450 | 842 | 2641.7913
451 | 843.8 | 2645.1792
452 | 845.6 | 2648.566
453 | 847.4 | 2651.9517
454 | 849.2 | 2655.3362
455 | 851 | 2658.7196
456 | 852.8 | 2662.1018
457 | 854.6 | 2665.4828
458 | 856.4 | 2668.8627
459 | 858.2 | 2672.2414
460 | 860 | 2675.619
461 | 861.8 | 2678.9954
462 | 863.6 | 2682.3707
463 | 865.4 | 2685.7448
464 | 867.2 | 2689.1178
465 | 869 | 2692.4896
466 | 870.8 | 2695.8602
467 | 872.6 | 2699.2297
468 | 874.4 | 2702.598
469 | 876.2 | 2705.9652
470 | 878 | 2709.3313
471 | 879.8 | 2712.6961
472 | 881.6 | 2716.0598
473 | 883.4 | 2719.4224
474 | 885.2 | 2722.7838
475 | 887 | 2726.1441
476 | 888.8 | 2729.5032
477 | 890.6 | 2732.8611
478 | 892.4 | 2736.2179
479 | 894.2 | 2739.5735
480 | 896 | 2742.928
481 | 897.8 | 2746.2813
482 | 899.6 | 2749.6335
483 | 901.4 | 2752.9845
484 | 903.2 | 2756.3344
485 | 905 | 2759.6831
486 | 906.8 | 2763.0306
487 | 908.6 | 2766.377
488 | 910.4 | 2769.7222
489 | 912.2 | 2773.0663
490 | 914 | 2776.4093
491 | 915.8 | 2779.751
492 | 917.6 | 2783.0916
493 | 919.4 | 2786.4311
494 | 921.2 | 2789.7694
495 | 923 | 2793.1066
496 | 924.8 | 2796.4426
497 | 926.6 | 2799.7774
498 | 928.4 | 2803.1111
499 | 930.2 | 2806.4436
500 | 932 | 2809.775