## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ETL30J104 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 100,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 95.964 | 9596400
-54 | -65.2 | 89.1579 | 8915790
-53 | -63.4 | 82.8783 | 8287830
-52 | -61.6 | 77.0814 | 7708140
-51 | -59.8 | 71.7271 | 7172710
-50 | -58 | 66.779 | 6677900
-49 | -56.2 | 62.2034 | 6220340
-48 | -54.4 | 57.9704 | 5797040
-47 | -52.6 | 54.0522 | 5405220
-46 | -50.8 | 50.4235 | 5042350
-45 | -49 | 47.0614 | 4706140
-44 | -47.2 | 43.9446 | 4394460
-43 | -45.4 | 41.0538 | 4105380
-42 | -43.6 | 38.3713 | 3837130
-41 | -41.8 | 35.8808 | 3588080
-40 | -40 | 33.5676 | 3356760
-39 | -38.2 | 31.418 | 3141800
-38 | -36.4 | 29.4194 | 2941940
-37 | -34.6 | 27.5603 | 2756030
-36 | -32.8 | 25.8303 | 2583030
-35 | -31 | 24.2196 | 2421960
-34 | -29.2 | 22.7193 | 2271930
-33 | -27.4 | 21.3212 | 2132120
-32 | -25.6 | 20.0177 | 2001770
-31 | -23.8 | 18.802 | 1880200
-30 | -22 | 17.6675 | 1766750
-29 | -20.2 | 16.6084 | 1660840
-28 | -18.4 | 15.6193 | 1561930
-27 | -16.6 | 14.6952 | 1469520
-26 | -14.8 | 13.8314 | 1383140
-25 | -13 | 13.0235 | 1302350
-24 | -11.2 | 12.2678 | 1226780
-23 | -9.4 | 11.5605 | 1156050
-22 | -7.6 | 10.8983 | 1089830
-21 | -5.8 | 10.278 | 1027800
-20 | -4 | 9.6967 | 969670
-19 | -2.2 | 9.1518 | 915180
-18 | -0.4 | 8.6408 | 864080
-17 | 1.4 | 8.1614 | 816140
-16 | 3.2 | 7.7115 | 771150
-15 | 5 | 7.289 | 728900
-14 | 6.8 | 6.8922 | 689220
-13 | 8.6 | 6.5194 | 651940
-12 | 10.4 | 6.1689 | 616890
-11 | 12.2 | 5.8394 | 583940
-10 | 14 | 5.5294 | 552940
-9 | 15.8 | 5.2377 | 523770
-8 | 17.6 | 4.9631 | 496310
-7 | 19.4 | 4.7045 | 470450
-6 | 21.2 | 4.4609 | 446090
-5 | 23 | 4.2313 | 423130
-4 | 24.8 | 4.0149 | 401490
-3 | 26.6 | 3.8108 | 381080
-2 | 28.4 | 3.6183 | 361830
-1 | 30.2 | 3.4366 | 343660
0 | 32 | 3.2651 | 326510
1 | 33.8 | 3.1031 | 310311
2 | 35.6 | 2.9501 | 295009
3 | 37.4 | 2.8055 | 280549
4 | 39.2 | 2.6688 | 266881
5 | 41 | 2.5396 | 253956
6 | 42.8 | 2.4173 | 241732
7 | 44.6 | 2.3016 | 230165
8 | 46.4 | 2.1922 | 219218
9 | 48.2 | 2.0885 | 208854
10 | 50 | 1.9904 | 199038
11 | 51.8 | 1.8974 | 189739
12 | 53.6 | 1.8093 | 180927
13 | 55.4 | 1.7257 | 172573
14 | 57.2 | 1.6465 | 164653
15 | 59 | 1.5714 | 157140
16 | 60.8 | 1.5001 | 150012
17 | 62.6 | 1.4325 | 143248
18 | 64.4 | 1.3683 | 136826
19 | 66.2 | 1.3073 | 130727
20 | 68 | 1.2493 | 124935
21 | 69.8 | 1.1943 | 119431
22 | 71.6 | 1.142 | 114200
23 | 73.4 | 1.0923 | 109227
24 | 75.2 | 1.045 | 104498
25 | 77 | 1 | 100000
26 | 78.8 | 0.9572 | 95720
27 | 80.6 | 0.91647 | 91647
28 | 82.4 | 0.87769 | 87769
29 | 84.2 | 0.84077 | 84077
30 | 86 | 0.8056 | 80560
31 | 87.8 | 0.77209 | 77209
32 | 89.6 | 0.74016 | 74016
33 | 91.4 | 0.70972 | 70972
34 | 93.2 | 0.68069 | 68069
35 | 95 | 0.65302 | 65302
36 | 96.8 | 0.62661 | 62661
37 | 98.6 | 0.60141 | 60141
38 | 100.4 | 0.57737 | 57737
39 | 102.2 | 0.55441 | 55441
40 | 104 | 0.53249 | 53249
41 | 105.8 | 0.51155 | 51155
42 | 107.6 | 0.49155 | 49155
43 | 109.4 | 0.47243 | 47243
44 | 111.2 | 0.45416 | 45416
45 | 113 | 0.43669 | 43669
46 | 114.8 | 0.41999 | 41999
47 | 116.6 | 0.40401 | 40401
48 | 118.4 | 0.38873 | 38873
49 | 120.2 | 0.3741 | 37410
50 | 122 | 0.3601 | 36010
51 | 123.8 | 0.3467 | 34670
52 | 125.6 | 0.33386 | 33386
53 | 127.4 | 0.32157 | 32157
54 | 129.2 | 0.30979 | 30979
55 | 131 | 0.29851 | 29851
56 | 132.8 | 0.2877 | 28770
57 | 134.6 | 0.27733 | 27733
58 | 136.4 | 0.26739 | 26739
59 | 138.2 | 0.25786 | 25786
60 | 140 | 0.24871 | 24871
61 | 141.8 | 0.23994 | 23994
62 | 143.6 | 0.23152 | 23152
63 | 145.4 | 0.22344 | 22344
64 | 147.2 | 0.21568 | 21568
65 | 149 | 0.20823 | 20823
66 | 150.8 | 0.20108 | 20108
67 | 152.6 | 0.19421 | 19421
68 | 154.4 | 0.18761 | 18761
69 | 156.2 | 0.18126 | 18126
70 | 158 | 0.17516 | 17516
71 | 159.8 | 0.1693 | 16930
72 | 161.6 | 0.16366 | 16366
73 | 163.4 | 0.15824 | 15824
74 | 165.2 | 0.15303 | 15303
75 | 167 | 0.14801 | 14801
76 | 168.8 | 0.1432 | 14319.8
77 | 170.6 | 0.13856 | 13856.4
78 | 172.4 | 0.1341 | 13410.2
79 | 174.2 | 0.1298 | 12980.3
80 | 176 | 0.12566 | 12566.3
81 | 177.8 | 0.12167 | 12167.3
82 | 179.6 | 0.11783 | 11782.9
83 | 181.4 | 0.11412 | 11412.4
84 | 183.2 | 0.11055 | 11055.2
85 | 185 | 0.10711 | 10710.9
86 | 186.8 | 0.10379 | 10378.9
87 | 188.6 | 0.10059 | 10058.8
88 | 190.4 | 0.0975 | 9750
89 | 192.2 | 0.094522 | 9452.2
90 | 194 | 0.091648 | 9164.8
91 | 195.8 | 0.088876 | 8887.6
92 | 197.6 | 0.0862 | 8620
93 | 199.4 | 0.083618 | 8361.8
94 | 201.2 | 0.081125 | 8112.5
95 | 203 | 0.078718 | 7871.8
96 | 204.8 | 0.076394 | 7639.4
97 | 206.6 | 0.07415 | 7415
98 | 208.4 | 0.071982 | 7198.2
99 | 210.2 | 0.069888 | 6988.8
100 | 212 | 0.067865 | 6786.5
101 | 213.8 | 0.06591 | 6591
102 | 215.6 | 0.064021 | 6402.1
103 | 217.4 | 0.062194 | 6219.4
104 | 219.2 | 0.060429 | 6042.9
105 | 221 | 0.058722 | 5872.2
106 | 222.8 | 0.057071 | 5707.1
107 | 224.6 | 0.055475 | 5547.5
108 | 226.4 | 0.053931 | 5393.1
109 | 228.2 | 0.052438 | 5243.8
110 | 230 | 0.050992 | 5099.2
111 | 231.8 | 0.049594 | 4959.4
112 | 233.6 | 0.048241 | 4824.1
113 | 235.4 | 0.046931 | 4693.1
114 | 237.2 | 0.045662 | 4566.2
115 | 239 | 0.044435 | 4443.5
116 | 240.8 | 0.043246 | 4324.6
117 | 242.6 | 0.042094 | 4209.4
118 | 244.4 | 0.040979 | 4097.9
119 | 246.2 | 0.039899 | 3989.9
120 | 248 | 0.038852 | 3885.2
121 | 249.8 | 0.037838 | 3783.8
122 | 251.6 | 0.036855 | 3685.5
123 | 253.4 | 0.035902 | 3590.2
124 | 255.2 | 0.034978 | 3497.8
125 | 257 | 0.034083 | 3408.3
126 | 258.8 | 0.033215 | 3321.5
127 | 260.6 | 0.032373 | 3237.3
128 | 262.4 | 0.031556 | 3155.6
129 | 264.2 | 0.030764 | 3076.4
130 | 266 | 0.029996 | 2999.6
131 | 267.8 | 0.02925 | 2925
132 | 269.6 | 0.028527 | 2852.7
133 | 271.4 | 0.027824 | 2782.4
134 | 273.2 | 0.027143 | 2714.3
135 | 275 | 0.026481 | 2648.1
136 | 276.8 | 0.025839 | 2583.9
137 | 278.6 | 0.025215 | 2521.5
138 | 280.4 | 0.02461 | 2461
139 | 282.2 | 0.024021 | 2402.1
140 | 284 | 0.02345 | 2345
141 | 285.8 | 0.022895 | 2289.5
142 | 287.6 | 0.022355 | 2235.5
143 | 289.4 | 0.021831 | 2183.1
144 | 291.2 | 0.021322 | 2132.2
145 | 293 | 0.020827 | 2082.7
146 | 294.8 | 0.020345 | 2034.5
147 | 296.6 | 0.019878 | 1987.8
148 | 298.4 | 0.019423 | 1942.3
149 | 300.2 | 0.01898 | 1898
150 | 302 | 0.01855 | 1855