## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N E12010K102 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 1,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 17.901 | 17901
-39 | -38.2 | 16.9515 | 16951.5
-38 | -36.4 | 16.058 | 16058
-37 | -34.6 | 15.2169 | 15216.9
-36 | -32.8 | 14.4249 | 14424.9
-35 | -31 | 13.679 | 13679
-34 | -29.2 | 12.9761 | 12976.1
-33 | -27.4 | 12.3136 | 12313.6
-32 | -25.6 | 11.6889 | 11688.9
-31 | -23.8 | 11.0998 | 11099.8
-30 | -22 | 10.544 | 10544
-29 | -20.2 | 10.0194 | 10019.4
-28 | -18.4 | 9.5241 | 9524.1
-27 | -16.6 | 9.0564 | 9056.4
-26 | -14.8 | 8.6145 | 8614.5
-25 | -13 | 8.197 | 8197
-24 | -11.2 | 7.8022 | 7802.2
-23 | -9.4 | 7.4289 | 7428.9
-22 | -7.6 | 7.0759 | 7075.9
-21 | -5.8 | 6.7417 | 6741.7
-20 | -4 | 6.4255 | 6425.5
-19 | -2.2 | 6.1261 | 6126.1
-18 | -0.4 | 5.8425 | 5842.5
-17 | 1.4 | 5.5738 | 5573.8
-16 | 3.2 | 5.3191 | 5319.1
-15 | 5 | 5.0777 | 5077.7
-14 | 6.8 | 4.8487 | 4848.7
-13 | 8.6 | 4.6315 | 4631.5
-12 | 10.4 | 4.4254 | 4425.4
-11 | 12.2 | 4.2298 | 4229.8
-10 | 14 | 4.044 | 4044
-9 | 15.8 | 3.8676 | 3867.6
-8 | 17.6 | 3.6999 | 3699.9
-7 | 19.4 | 3.5406 | 3540.6
-6 | 21.2 | 3.3892 | 3389.2
-5 | 23 | 3.2451 | 3245.1
-4 | 24.8 | 3.1081 | 3108.1
-3 | 26.6 | 2.9778 | 2977.8
-2 | 28.4 | 2.8537 | 2853.7
-1 | 30.2 | 2.7356 | 2735.6
0 | 32 | 2.6231 | 2623.1
1 | 33.8 | 2.5159 | 2515.9
2 | 35.6 | 2.4138 | 2413.8
3 | 37.4 | 2.3165 | 2316.5
4 | 39.2 | 2.2237 | 2223.7
5 | 41 | 2.1352 | 2135.2
6 | 42.8 | 2.0508 | 2050.8
7 | 44.6 | 1.9702 | 1970.2
8 | 46.4 | 1.8933 | 1893.3
9 | 48.2 | 1.8199 | 1819.9
10 | 50 | 1.7498 | 1749.8
11 | 51.8 | 1.6828 | 1682.8
12 | 53.6 | 1.6188 | 1618.8
13 | 55.4 | 1.5576 | 1557.6
14 | 57.2 | 1.4991 | 1499.1
15 | 59 | 1.4432 | 1443.2
16 | 60.8 | 1.3897 | 1389.7
17 | 62.6 | 1.3385 | 1338.5
18 | 64.4 | 1.2895 | 1289.5
19 | 66.2 | 1.2427 | 1242.7
20 | 68 | 1.1978 | 1197.8
21 | 69.8 | 1.1548 | 1154.8
22 | 71.6 | 1.1136 | 1113.6
23 | 73.4 | 1.0741 | 1074.1
24 | 75.2 | 1.0363 | 1036.3
25 | 77 | 1 | 1000
26 | 78.8 | 0.96459 | 964.59
27 | 80.6 | 0.93069 | 930.69
28 | 82.4 | 0.89822 | 898.22
29 | 84.2 | 0.86711 | 867.11
30 | 86 | 0.8373 | 837.3
31 | 87.8 | 0.80872 | 808.72
32 | 89.6 | 0.7813 | 781.3
33 | 91.4 | 0.75501 | 755.01
34 | 93.2 | 0.72977 | 729.77
35 | 95 | 0.70555 | 705.55
36 | 96.8 | 0.68229 | 682.29
37 | 98.6 | 0.65995 | 659.95
38 | 100.4 | 0.63848 | 638.48
39 | 102.2 | 0.61785 | 617.85
40 | 104 | 0.59802 | 598.02
41 | 105.8 | 0.57895 | 578.95
42 | 107.6 | 0.56061 | 560.61
43 | 109.4 | 0.54296 | 542.96
44 | 111.2 | 0.52598 | 525.98
45 | 113 | 0.50963 | 509.63
46 | 114.8 | 0.49389 | 493.89
47 | 116.6 | 0.47873 | 478.73
48 | 118.4 | 0.46413 | 464.13
49 | 120.2 | 0.45005 | 450.05
50 | 122 | 0.43649 | 436.49
51 | 123.8 | 0.42341 | 423.41
52 | 125.6 | 0.41081 | 410.81
53 | 127.4 | 0.39865 | 398.65
54 | 129.2 | 0.38692 | 386.92
55 | 131 | 0.3756 | 375.6
56 | 132.8 | 0.36467 | 364.67
57 | 134.6 | 0.35413 | 354.13
58 | 136.4 | 0.34394 | 343.94
59 | 138.2 | 0.33411 | 334.11
60 | 140 | 0.32461 | 324.61
61 | 141.8 | 0.31543 | 315.43
62 | 143.6 | 0.30657 | 306.57
63 | 145.4 | 0.29799 | 297.99
64 | 147.2 | 0.28971 | 289.71
65 | 149 | 0.2817 | 281.7
66 | 150.8 | 0.27395 | 273.95
67 | 152.6 | 0.26645 | 266.45
68 | 154.4 | 0.2592 | 259.2
69 | 156.2 | 0.25219 | 252.19
70 | 158 | 0.2454 | 245.4
71 | 159.8 | 0.23882 | 238.82
72 | 161.6 | 0.23246 | 232.46
73 | 163.4 | 0.2263 | 226.3
74 | 165.2 | 0.22033 | 220.33
75 | 167 | 0.21455 | 214.55
76 | 168.8 | 0.20895 | 208.95
77 | 170.6 | 0.20352 | 203.52
78 | 172.4 | 0.19826 | 198.26
79 | 174.2 | 0.19317 | 193.17
80 | 176 | 0.18822 | 188.22
81 | 177.8 | 0.18343 | 183.43
82 | 179.6 | 0.17879 | 178.79
83 | 181.4 | 0.17428 | 174.28
84 | 183.2 | 0.16991 | 169.91
85 | 185 | 0.16567 | 165.67
86 | 186.8 | 0.16155 | 161.55
87 | 188.6 | 0.15756 | 157.56
88 | 190.4 | 0.15368 | 153.68
89 | 192.2 | 0.14992 | 149.92
90 | 194 | 0.14626 | 146.26
91 | 195.8 | 0.14271 | 142.71
92 | 197.6 | 0.13927 | 139.27
93 | 199.4 | 0.13592 | 135.92
94 | 201.2 | 0.13267 | 132.67
95 | 203 | 0.12951 | 129.51
96 | 204.8 | 0.12644 | 126.44
97 | 206.6 | 0.12346 | 123.46
98 | 208.4 | 0.12056 | 120.56
99 | 210.2 | 0.11774 | 117.74
100 | 212 | 0.115 | 115
101 | 213.8 | 0.11235 | 112.35
102 | 215.6 | 0.10977 | 109.77
103 | 217.4 | 0.10726 | 107.26
104 | 219.2 | 0.10483 | 104.83
105 | 221 | 0.10246 | 102.46
106 | 222.8 | 0.10015 | 100.15
107 | 224.6 | 0.09791 | 97.91
108 | 226.4 | 0.09573 | 95.73
109 | 228.2 | 0.09361 | 93.61
110 | 230 | 0.09154 | 91.54
111 | 231.8 | 0.08953 | 89.53
112 | 233.6 | 0.08758 | 87.58
113 | 235.4 | 0.08567 | 85.67
114 | 237.2 | 0.08382 | 83.82
115 | 239 | 0.08202 | 82.02
116 | 240.8 | 0.08026 | 80.26
117 | 242.6 | 0.07855 | 78.55
118 | 244.4 | 0.07688 | 76.88
119 | 246.2 | 0.07526 | 75.26
120 | 248 | 0.07368 | 73.68
121 | 249.8 | 0.07214 | 72.14
122 | 251.6 | 0.07064 | 70.64
123 | 253.4 | 0.06918 | 69.18
124 | 255.2 | 0.06775 | 67.75
125 | 257 | 0.06636 | 66.36