## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N E12030J303 Revision “1”
Resistance @ +25°C = 30,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 33.5676 | 1007028
-39 | -38.2 | 31.418 | 942540
-38 | -36.4 | 29.4194 | 882582
-37 | -34.6 | 27.5603 | 826809
-36 | -32.8 | 25.8303 | 774909
-35 | -31 | 24.2196 | 726588
-34 | -29.2 | 22.7193 | 681579
-33 | -27.4 | 21.3212 | 639636
-32 | -25.6 | 20.0177 | 600531
-31 | -23.8 | 18.802 | 564060
-30 | -22 | 17.6675 | 530025
-29 | -20.2 | 16.6084 | 498252
-28 | -18.4 | 15.6193 | 468579
-27 | -16.6 | 14.6952 | 440856
-26 | -14.8 | 13.8314 | 414942
-25 | -13 | 13.0235 | 390705
-24 | -11.2 | 12.2678 | 368034
-23 | -9.4 | 11.5605 | 346815
-22 | -7.6 | 10.8983 | 326949
-21 | -5.8 | 10.278 | 308340
-20 | -4 | 9.6967 | 290901
-19 | -2.2 | 9.1518 | 274554
-18 | -0.4 | 8.6408 | 259224
-17 | 1.4 | 8.1614 | 244842
-16 | 3.2 | 7.7115 | 231345
-15 | 5 | 7.289 | 218670
-14 | 6.8 | 6.8922 | 206766
-13 | 8.6 | 6.5194 | 195582
-12 | 10.4 | 6.1689 | 185067
-11 | 12.2 | 5.8394 | 175182
-10 | 14 | 5.5294 | 165882
-9 | 15.8 | 5.2377 | 157131
-8 | 17.6 | 4.9631 | 148893
-7 | 19.4 | 4.7045 | 141135
-6 | 21.2 | 4.4609 | 133827
-5 | 23 | 4.2313 | 126939
-4 | 24.8 | 4.0149 | 120447
-3 | 26.6 | 3.8108 | 114324
-2 | 28.4 | 3.6183 | 108549
-1 | 30.2 | 3.4366 | 103098
0 | 32 | 3.2651 | 97953
1 | 33.8 | 3.1031 | 93093.3
2 | 35.6 | 2.9501 | 88502.7
3 | 37.4 | 2.8055 | 84164.7
4 | 39.2 | 2.6688 | 80064.3
5 | 41 | 2.5396 | 76186.8
6 | 42.8 | 2.4173 | 72519.6
7 | 44.6 | 2.3016 | 69049.5
8 | 46.4 | 2.1922 | 65765.4
9 | 48.2 | 2.0885 | 62656.2
10 | 50 | 1.9904 | 59711.4
11 | 51.8 | 1.8974 | 56921.7
12 | 53.6 | 1.8093 | 54278.1
13 | 55.4 | 1.7257 | 51771.9
14 | 57.2 | 1.6465 | 49395.9
15 | 59 | 1.5714 | 47142
16 | 60.8 | 1.5001 | 45003.6
17 | 62.6 | 1.4325 | 42974.4
18 | 64.4 | 1.3683 | 41047.8
19 | 66.2 | 1.3073 | 39218.1
20 | 68 | 1.2493 | 37480.5
21 | 69.8 | 1.1943 | 35829.3
22 | 71.6 | 1.142 | 34260
23 | 73.4 | 1.0923 | 32768.1
24 | 75.2 | 1.045 | 31349.4
25 | 77 | 1 | 30000
26 | 78.8 | 0.9572 | 28716
27 | 80.6 | 0.91647 | 27494.1
28 | 82.4 | 0.87769 | 26330.7
29 | 84.2 | 0.84077 | 25223.1
30 | 86 | 0.8056 | 24168
31 | 87.8 | 0.77209 | 23162.7
32 | 89.6 | 0.74016 | 22204.8
33 | 91.4 | 0.70972 | 21291.6
34 | 93.2 | 0.68069 | 20420.7
35 | 95 | 0.65302 | 19590.6
36 | 96.8 | 0.62661 | 18798.3
37 | 98.6 | 0.60141 | 18042.3
38 | 100.4 | 0.57737 | 17321.1
39 | 102.2 | 0.55441 | 16632.3
40 | 104 | 0.53249 | 15974.7
41 | 105.8 | 0.51155 | 15346.5
42 | 107.6 | 0.49155 | 14746.5
43 | 109.4 | 0.47243 | 14172.9
44 | 111.2 | 0.45416 | 13624.8
45 | 113 | 0.43669 | 13100.7
46 | 114.8 | 0.41999 | 12599.7
47 | 116.6 | 0.40401 | 12120.3
48 | 118.4 | 0.38873 | 11661.9
49 | 120.2 | 0.3741 | 11223
50 | 122 | 0.3601 | 10803
51 | 123.8 | 0.3467 | 10401
52 | 125.6 | 0.33386 | 10015.8
53 | 127.4 | 0.32157 | 9647.1
54 | 129.2 | 0.30979 | 9293.7
55 | 131 | 0.29851 | 8955.3
56 | 132.8 | 0.2877 | 8631
57 | 134.6 | 0.27733 | 8319.9
58 | 136.4 | 0.26739 | 8021.7
59 | 138.2 | 0.25786 | 7735.8
60 | 140 | 0.24871 | 7461.3
61 | 141.8 | 0.23994 | 7198.2
62 | 143.6 | 0.23152 | 6945.6
63 | 145.4 | 0.22344 | 6703.2
64 | 147.2 | 0.21568 | 6470.4
65 | 149 | 0.20823 | 6246.9
66 | 150.8 | 0.20108 | 6032.4
67 | 152.6 | 0.19421 | 5826.3
68 | 154.4 | 0.18761 | 5628.3
69 | 156.2 | 0.18126 | 5437.8
70 | 158 | 0.17516 | 5254.8
71 | 159.8 | 0.1693 | 5079
72 | 161.6 | 0.16366 | 4909.8
73 | 163.4 | 0.15824 | 4747.2
74 | 165.2 | 0.15303 | 4590.9
75 | 167 | 0.14801 | 4440.3
76 | 168.8 | 0.1432 | 4295.94
77 | 170.6 | 0.13856 | 4156.92
78 | 172.4 | 0.1341 | 4023.06
79 | 174.2 | 0.1298 | 3894.09
80 | 176 | 0.12566 | 3769.89
81 | 177.8 | 0.12167 | 3650.19
82 | 179.6 | 0.11783 | 3534.87
83 | 181.4 | 0.11412 | 3423.72
84 | 183.2 | 0.11055 | 3316.56
85 | 185 | 0.10711 | 3213.27
86 | 186.8 | 0.10379 | 3113.67
87 | 188.6 | 0.10059 | 3017.64
88 | 190.4 | 0.0975 | 2925
89 | 192.2 | 0.094522 | 2835.66
90 | 194 | 0.091648 | 2749.44
91 | 195.8 | 0.088876 | 2666.28
92 | 197.6 | 0.0862 | 2586
93 | 199.4 | 0.083618 | 2508.54
94 | 201.2 | 0.081125 | 2433.75
95 | 203 | 0.078718 | 2361.54
96 | 204.8 | 0.076394 | 2291.82
97 | 206.6 | 0.07415 | 2224.5
98 | 208.4 | 0.071982 | 2159.46
99 | 210.2 | 0.069888 | 2096.64
100 | 212 | 0.067865 | 2035.95
101 | 213.8 | 0.06591 | 1977.3
102 | 215.6 | 0.064021 | 1920.63
103 | 217.4 | 0.062194 | 1865.82
104 | 219.2 | 0.060429 | 1812.87
105 | 221 | 0.058722 | 1761.66
106 | 222.8 | 0.057071 | 1712.13
107 | 224.6 | 0.055475 | 1664.25
108 | 226.4 | 0.053931 | 1617.93
109 | 228.2 | 0.052438 | 1573.14
110 | 230 | 0.050992 | 1529.76
111 | 231.8 | 0.049594 | 1487.82
112 | 233.6 | 0.048241 | 1447.23
113 | 235.4 | 0.046931 | 1407.93
114 | 237.2 | 0.045662 | 1369.86
115 | 239 | 0.044435 | 1333.05
116 | 240.8 | 0.043246 | 1297.38
117 | 242.6 | 0.042094 | 1262.82
118 | 244.4 | 0.040979 | 1229.37
119 | 246.2 | 0.039899 | 1196.97
120 | 248 | 0.038852 | 1165.56
121 | 249.8 | 0.037838 | 1135.14
122 | 251.6 | 0.036855 | 1105.65
123 | 253.4 | 0.035902 | 1077.06
124 | 255.2 | 0.034978 | 1049.34
125 | 257 | 0.034083 | 1022.49