## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N E60343J204A Revision “0”
Resistance @ +25°C = 200,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 33.1 | 6620000
-39 | -38.2 | 31.0666 | 6213330
-38 | -36.4 | 29.1671 | 5833430
-37 | -34.6 | 27.3922 | 5478446
-36 | -32.8 | 25.7333 | 5146650
-35 | -31 | 24.1822 | 4836446
-34 | -29.2 | 22.7317 | 4546344
-33 | -27.4 | 21.3748 | 4274970
-32 | -25.6 | 20.1052 | 4021042
-31 | -23.8 | 18.9169 | 3783370
-30 | -22 | 17.8043 | 3560852
-29 | -20.2 | 16.7623 | 3352464
-28 | -18.4 | 15.7863 | 3157250
-27 | -16.6 | 14.8716 | 2974326
-26 | -14.8 | 14.0143 | 2802868
-25 | -13 | 13.2105 | 2642110
-24 | -11.2 | 12.4567 | 2491344
-23 | -9.4 | 11.7495 | 2349906
-22 | -7.6 | 11.0859 | 2217180
-21 | -5.8 | 10.463 | 2092592
-20 | -4 | 9.8781 | 1975612
-19 | -2.2 | 9.3287 | 1865740
-18 | -0.4 | 8.8126 | 1762518
-17 | 1.4 | 8.3276 | 1665512
-16 | 3.2 | 7.8716 | 1574322
-15 | 5 | 7.4429 | 1488574
-14 | 6.8 | 7.0396 | 1407922
-13 | 8.6 | 6.6602 | 1332038
-12 | 10.4 | 6.3031 | 1260620
-11 | 12.2 | 5.9669 | 1193388
-10 | 14 | 5.6504 | 1130076
-9 | 15.8 | 5.3522 | 1070440
-8 | 17.6 | 5.0712 | 1014248
-7 | 19.4 | 4.8064 | 961288
-6 | 21.2 | 4.5568 | 911360
-5 | 23 | 4.3214 | 864276
-4 | 24.8 | 4.0993 | 819860
-3 | 26.6 | 3.8898 | 777952
-2 | 28.4 | 3.692 | 738396
-1 | 30.2 | 3.5053 | 701052
0 | 32 | 3.3289 | 665784
1 | 33.8 | 3.1623 | 632470
2 | 35.6 | 3.005 | 600990
3 | 37.4 | 2.8562 | 571238
4 | 39.2 | 2.7155 | 543108
5 | 41 | 2.5825 | 516508
6 | 42.8 | 2.4567 | 491344
7 | 44.6 | 2.3377 | 467534
8 | 46.4 | 2.225 | 444998
9 | 48.2 | 2.1183 | 423664
10 | 50 | 2.0173 | 403460
11 | 51.8 | 1.9216 | 384322
12 | 53.6 | 1.831 | 366190
13 | 55.4 | 1.745 | 349006
14 | 57.2 | 1.6636 | 332714
15 | 59 | 1.5863 | 317266
16 | 60.8 | 1.5131 | 302614
17 | 62.6 | 1.4436 | 288712
18 | 64.4 | 1.3776 | 275520
19 | 66.2 | 1.315 | 262998
20 | 68 | 1.2555 | 251108
21 | 69.8 | 1.1991 | 239816
22 | 71.6 | 1.1455 | 229090
23 | 73.4 | 1.0945 | 218898
24 | 75.2 | 1.046 | 209210
25 | 77 | 1 | 200000
26 | 78.8 | 0.95621 | 191242
27 | 80.6 | 0.91456 | 182912
28 | 82.4 | 0.87494 | 174988
29 | 84.2 | 0.83723 | 167446
30 | 86 | 0.80134 | 160268
31 | 87.8 | 0.76716 | 153432
32 | 89.6 | 0.73462 | 146924
33 | 91.4 | 0.70362 | 140724
34 | 93.2 | 0.67408 | 134816
35 | 95 | 0.64594 | 129188
36 | 96.8 | 0.61911 | 123822
37 | 98.6 | 0.59353 | 118706
38 | 100.4 | 0.56913 | 113826
39 | 102.2 | 0.54586 | 109172
40 | 104 | 0.52366 | 104732
41 | 105.8 | 0.50247 | 100494
42 | 107.6 | 0.48224 | 96448
43 | 109.4 | 0.46293 | 92586
44 | 111.2 | 0.44449 | 88898
45 | 113 | 0.42688 | 85376
46 | 114.8 | 0.41005 | 82010
47 | 116.6 | 0.39397 | 78794
48 | 118.4 | 0.3786 | 75720
49 | 120.2 | 0.3639 | 72780
50 | 122 | 0.34985 | 69970
51 | 123.8 | 0.33641 | 67282
52 | 125.6 | 0.32355 | 64710
53 | 127.4 | 0.31125 | 62250
54 | 129.2 | 0.29947 | 59894
55 | 131 | 0.2882 | 57640
56 | 132.8 | 0.27741 | 55482
57 | 134.6 | 0.26708 | 53416
58 | 136.4 | 0.25718 | 51436
59 | 138.2 | 0.2477 | 49540
60 | 140 | 0.23861 | 47722
61 | 141.8 | 0.2299 | 45980
62 | 143.6 | 0.22155 | 44310
63 | 145.4 | 0.21355 | 42710
64 | 147.2 | 0.20587 | 41174
65 | 149 | 0.19851 | 39702
66 | 150.8 | 0.19144 | 38288
67 | 152.6 | 0.18466 | 36932
68 | 154.4 | 0.17816 | 35632
69 | 156.2 | 0.17191 | 34382
70 | 158 | 0.16591 | 33182
71 | 159.8 | 0.16016 | 32032
72 | 161.6 | 0.15462 | 30924
73 | 163.4 | 0.14931 | 29862
74 | 165.2 | 0.14421 | 28842
75 | 167 | 0.1393 | 27860
76 | 168.8 | 0.13458 | 26916
77 | 170.6 | 0.13005 | 26010
78 | 172.4 | 0.12569 | 25138
79 | 174.2 | 0.1215 | 24300
80 | 176 | 0.11747 | 23494
81 | 177.8 | 0.11359 | 22718
82 | 179.6 | 0.10985 | 21970
83 | 181.4 | 0.10626 | 21252
84 | 183.2 | 0.1028 | 20560
85 | 185 | 0.09947 | 19894
86 | 186.8 | 0.09627 | 19254
87 | 188.6 | 0.09318 | 18636
88 | 190.4 | 0.0902 | 18040
89 | 192.2 | 0.08734 | 17468
90 | 194 | 0.08458 | 16916
91 | 195.8 | 0.08192 | 16384
92 | 197.6 | 0.07935 | 15870
93 | 199.4 | 0.07688 | 15376
94 | 201.2 | 0.0745 | 14900
95 | 203 | 0.0722 | 14440
96 | 204.8 | 0.06998 | 13996
97 | 206.6 | 0.06784 | 13568
98 | 208.4 | 0.06578 | 13156
99 | 210.2 | 0.06379 | 12758
100 | 212 | 0.06187 | 12374
101 | 213.8 | 0.06001 | 12002
102 | 215.6 | 0.05822 | 11644
103 | 217.4 | 0.05649 | 11298
104 | 219.2 | 0.05482 | 10964
105 | 221 | 0.05321 | 10642
106 | 222.8 | 0.05165 | 10330
107 | 224.6 | 0.05014 | 10028
108 | 226.4 | 0.04869 | 9738
109 | 228.2 | 0.04728 | 9456
110 | 230 | 0.04592 | 9184
111 | 231.8 | 0.04461 | 8922
112 | 233.6 | 0.04334 | 8668
113 | 235.4 | 0.04211 | 8422
114 | 237.2 | 0.04092 | 8184
115 | 239 | 0.03977 | 7954
116 | 240.8 | 0.03866 | 7732
117 | 242.6 | 0.03759 | 7518
118 | 244.4 | 0.03654 | 7308
119 | 246.2 | 0.03554 | 7108
120 | 248 | 0.03456 | 6912
121 | 249.8 | 0.03362 | 6724
122 | 251.6 | 0.0327 | 6540
123 | 253.4 | 0.03182 | 6364
124 | 255.2 | 0.03096 | 6192
125 | 257 | 0.03013 | 6026