## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N E80517J222A Revision “0”
Resistance @ +25°C = 2,200 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 21.73 | 47806
-39 | -38.2 | 20.4932 | 45085.091
-38 | -36.4 | 19.3353 | 42537.561
-37 | -34.6 | 18.2506 | 40151.253
-36 | -32.8 | 17.2341 | 37914.935
-35 | -31 | 16.281 | 35818.229
-34 | -29.2 | 15.3871 | 33851.536
-33 | -27.4 | 14.5482 | 32005.975
-32 | -25.6 | 13.7606 | 30273.326
-31 | -23.8 | 13.0209 | 28645.976
-30 | -22 | 12.3259 | 27116.87
-29 | -20.2 | 11.6725 | 25679.468
-28 | -18.4 | 11.058 | 24327.704
-27 | -16.6 | 10.48 | 23055.95
-26 | -14.8 | 9.9359 | 21858.979
-25 | -13 | 9.4236 | 20731.937
-24 | -11.2 | 8.9411 | 19670.314
-23 | -9.4 | 8.4863 | 18669.916
-22 | -7.6 | 8.0577 | 17726.842
-21 | -5.8 | 7.6534 | 16837.463
-20 | -4 | 7.272 | 15998.4
-19 | -2.2 | 6.912 | 15206.505
-18 | -0.4 | 6.5722 | 14458.846
-17 | 1.4 | 6.2512 | 13752.69
-16 | 3.2 | 5.9479 | 13085.488
-15 | 5 | 5.6613 | 12454.86
-14 | 6.8 | 5.3903 | 11858.588
-13 | 8.6 | 5.1339 | 11294.599
-12 | 10.4 | 4.8913 | 10760.957
-11 | 12.2 | 4.6618 | 10255.853
-10 | 14 | 4.4444 | 9777.594
-9 | 15.8 | 4.2385 | 9324.6
-8 | 17.6 | 4.0434 | 8895.389
-7 | 19.4 | 3.8584 | 8488.578
-6 | 21.2 | 3.6831 | 8102.869
-5 | 23 | 3.5168 | 7737.048
-4 | 24.8 | 3.3591 | 7389.975
-3 | 26.6 | 3.2094 | 7060.584
-2 | 28.4 | 3.0672 | 6747.873
-1 | 30.2 | 2.9322 | 6450.906
0 | 32 | 2.804 | 6168.8
1 | 33.8 | 2.6821 | 5900.729
2 | 35.6 | 2.5663 | 5645.916
3 | 37.4 | 2.4562 | 5403.632
4 | 39.2 | 2.3515 | 5173.192
5 | 41 | 2.2518 | 4953.951
6 | 42.8 | 2.157 | 4745.302
7 | 44.6 | 2.0667 | 4546.677
8 | 46.4 | 1.9807 | 4357.539
9 | 48.2 | 1.8988 | 4177.383
10 | 50 | 1.8208 | 4005.733
11 | 51.8 | 1.7464 | 3842.142
12 | 53.6 | 1.6755 | 3686.187
13 | 55.4 | 1.6079 | 3537.472
14 | 57.2 | 1.5435 | 3395.62
15 | 59 | 1.4819 | 3260.279
16 | 60.8 | 1.4232 | 3131.115
17 | 62.6 | 1.3672 | 3007.813
18 | 64.4 | 1.3137 | 2890.075
19 | 66.2 | 1.2626 | 2777.622
20 | 68 | 1.2137 | 2670.188
21 | 69.8 | 1.1671 | 2567.522
22 | 71.6 | 1.1224 | 2469.388
23 | 73.4 | 1.0798 | 2375.563
24 | 75.2 | 1.039 | 2285.833
25 | 77 | 1 | 2200
26 | 78.8 | 0.96281 | 2118.172
27 | 80.6 | 0.92719 | 2039.813
28 | 82.4 | 0.89307 | 1964.762
29 | 84.2 | 0.86039 | 1892.865
30 | 86 | 0.82908 | 1823.975
31 | 87.8 | 0.79907 | 1757.954
32 | 89.6 | 0.7703 | 1694.669
33 | 91.4 | 0.74272 | 1633.994
34 | 93.2 | 0.71628 | 1575.812
35 | 95 | 0.69091 | 1520.007
36 | 96.8 | 0.66658 | 1466.473
37 | 98.6 | 0.64323 | 1415.107
38 | 100.4 | 0.62082 | 1365.812
39 | 102.2 | 0.59932 | 1318.494
40 | 104 | 0.57867 | 1273.066
41 | 105.8 | 0.55884 | 1229.443
42 | 107.6 | 0.53979 | 1187.546
43 | 109.4 | 0.5215 | 1147.299
44 | 111.2 | 0.50392 | 1108.629
45 | 113 | 0.48703 | 1071.467
46 | 114.8 | 0.47079 | 1035.748
47 | 116.6 | 0.45519 | 1001.409
48 | 118.4 | 0.44018 | 968.39
49 | 120.2 | 0.42574 | 936.635
50 | 122 | 0.41186 | 906.09
51 | 123.8 | 0.3985 | 876.703
52 | 125.6 | 0.38565 | 848.425
53 | 127.4 | 0.37328 | 821.208
54 | 129.2 | 0.36137 | 795.009
55 | 131 | 0.3499 | 769.785
56 | 132.8 | 0.33886 | 745.494
57 | 134.6 | 0.32823 | 722.099
58 | 136.4 | 0.31798 | 699.561
59 | 138.2 | 0.30811 | 677.846
60 | 140 | 0.2986 | 656.92
61 | 141.8 | 0.28943 | 636.75
62 | 143.6 | 0.28059 | 617.306
63 | 145.4 | 0.27207 | 598.559
64 | 147.2 | 0.26385 | 580.48
65 | 149 | 0.25593 | 563.041
66 | 150.8 | 0.24828 | 546.219
67 | 152.6 | 0.2409 | 529.988
68 | 154.4 | 0.23378 | 514.324
69 | 156.2 | 0.22691 | 499.206
70 | 158 | 0.22028 | 484.611
71 | 159.8 | 0.21387 | 470.519
72 | 161.6 | 0.20769 | 456.911
73 | 163.4 | 0.20171 | 443.768
74 | 165.2 | 0.19594 | 431.072
75 | 167 | 0.19037 | 418.805
76 | 168.8 | 0.18498 | 406.951
77 | 170.6 | 0.17977 | 395.495
78 | 172.4 | 0.17474 | 384.42
79 | 174.2 | 0.16987 | 373.713
80 | 176 | 0.16516 | 363.361
81 | 177.8 | 0.16061 | 353.348
82 | 179.6 | 0.15621 | 343.664
83 | 181.4 | 0.15195 | 334.295
84 | 183.2 | 0.14783 | 325.229
85 | 185 | 0.14384 | 316.457
86 | 186.8 | 0.13998 | 307.966
87 | 188.6 | 0.13625 | 299.747
88 | 190.4 | 0.13263 | 291.789
89 | 192.2 | 0.12913 | 284.084
90 | 194 | 0.12574 | 276.621
91 | 195.8 | 0.12245 | 269.393
92 | 197.6 | 0.11927 | 262.391
93 | 199.4 | 0.11618 | 255.606
94 | 201.2 | 0.1132 | 249.032
95 | 203 | 0.1103 | 242.66
96 | 204.8 | 0.10749 | 236.484
97 | 206.6 | 0.10477 | 230.496
98 | 208.4 | 0.10213 | 224.69
99 | 210.2 | 0.099573 | 219.06
100 | 212 | 0.09709 | 213.599
101 | 213.8 | 0.094683 | 208.302
102 | 215.6 | 0.092347 | 203.163
103 | 217.4 | 0.09008 | 198.177
104 | 219.2 | 0.087881 | 193.338
105 | 221 | 0.085746 | 188.641
106 | 222.8 | 0.083674 | 184.083
107 | 224.6 | 0.081662 | 179.657
108 | 226.4 | 0.079709 | 175.36
109 | 228.2 | 0.077812 | 171.186
110 | 230 | 0.07597 | 167.133
111 | 231.8 | 0.07418 | 163.197
112 | 233.6 | 0.072442 | 159.372
113 | 235.4 | 0.070753 | 155.656
114 | 237.2 | 0.069111 | 152.045
115 | 239 | 0.067516 | 148.536
116 | 240.8 | 0.065966 | 145.125
117 | 242.6 | 0.064459 | 141.809
118 | 244.4 | 0.062993 | 138.585
119 | 246.2 | 0.061568 | 135.45
120 | 248 | 0.060182 | 132.401
121 | 249.8 | 0.058835 | 129.436
122 | 251.6 | 0.057524 | 126.552
123 | 253.4 | 0.056248 | 123.746
124 | 255.2 | 0.055007 | 121.016
125 | 257 | 0.0538 | 118.36