## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ED3518J303 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 30,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 54.12 | 1623600
-54 | -65.2 | 50.7603 | 1522809
-53 | -63.4 | 47.631 | 1428930
-52 | -61.6 | 44.7148 | 1341444
-51 | -59.8 | 41.996 | 1259880
-50 | -58 | 39.4599 | 1183797
-49 | -56.2 | 37.0932 | 1112796
-48 | -54.4 | 34.8836 | 1046508
-47 | -52.6 | 32.8197 | 984591
-46 | -50.8 | 30.8909 | 926727
-45 | -49 | 29.0878 | 872634
-44 | -47.2 | 27.4013 | 822039
-43 | -45.4 | 25.8232 | 774696
-42 | -43.6 | 24.3458 | 730374
-41 | -41.8 | 22.9623 | 688869
-40 | -40 | 21.666 | 649980
-39 | -38.2 | 20.451 | 613530
-38 | -36.4 | 19.3116 | 579348
-37 | -34.6 | 18.2428 | 547284
-36 | -32.8 | 17.2397 | 517191
-35 | -31 | 16.298 | 488940
-34 | -29.2 | 15.4135 | 462405
-33 | -27.4 | 14.5824 | 437472
-32 | -25.6 | 13.8013 | 414039
-31 | -23.8 | 13.0667 | 392001
-30 | -22 | 12.3757 | 371271
-29 | -20.2 | 11.7254 | 351762
-28 | -18.4 | 11.1133 | 333399
-27 | -16.6 | 10.5368 | 316104
-26 | -14.8 | 9.9937 | 299811
-25 | -13 | 9.4818 | 284454
-24 | -11.2 | 8.9992 | 269976
-23 | -9.4 | 8.5441 | 256323
-22 | -7.6 | 8.1147 | 243441
-21 | -5.8 | 7.7095 | 231285
-20 | -4 | 7.3269 | 219807
-19 | -2.2 | 6.9655 | 208965
-18 | -0.4 | 6.6241 | 198723
-17 | 1.4 | 6.3015 | 189045
-16 | 3.2 | 5.9965 | 179895
-15 | 5 | 5.708 | 171240
-14 | 6.8 | 5.4351 | 163053
-13 | 8.6 | 5.1768 | 155304
-12 | 10.4 | 4.9324 | 147972
-11 | 12.2 | 4.7008 | 141024
-10 | 14 | 4.4815 | 134445
-9 | 15.8 | 4.2737 | 128211
-8 | 17.6 | 4.0768 | 122304
-7 | 19.4 | 3.89 | 116700
-6 | 21.2 | 3.7129 | 111387
-5 | 23 | 3.5449 | 106347
-4 | 24.8 | 3.3854 | 101562
-3 | 26.6 | 3.234 | 97020
-2 | 28.4 | 3.0903 | 92709
-1 | 30.2 | 2.9537 | 88611
0 | 32 | 2.824 | 84720
1 | 33.8 | 2.7008 | 81023.43
2 | 35.6 | 2.5836 | 77509.41
3 | 37.4 | 2.4723 | 74167.98
4 | 39.2 | 2.3663 | 70989.72
5 | 41 | 2.2655 | 67965.81
6 | 42.8 | 2.1696 | 65087.97
7 | 44.6 | 2.0783 | 62348.37
8 | 46.4 | 1.9913 | 59739.63
9 | 48.2 | 1.9085 | 57254.85
10 | 50 | 1.8296 | 54887.49
11 | 51.8 | 1.7544 | 52631.34
12 | 53.6 | 1.6827 | 50480.67
13 | 55.4 | 1.6143 | 48429.96
14 | 57.2 | 1.5491 | 46474.08
15 | 59 | 1.4869 | 44608.14
16 | 60.8 | 1.4276 | 42827.55
17 | 62.6 | 1.3709 | 41127.96
18 | 64.4 | 1.3168 | 39505.26
19 | 66.2 | 1.2652 | 37955.64
20 | 68 | 1.2158 | 36475.35
21 | 69.8 | 1.1687 | 35061
22 | 71.6 | 1.1236 | 33709.29
23 | 73.4 | 1.0806 | 32417.16
24 | 75.2 | 1.0394 | 31181.64
25 | 77 | 1 | 30000
26 | 78.8 | 0.96232 | 28869.6
27 | 80.6 | 0.92627 | 27787.98
28 | 82.4 | 0.89176 | 26752.77
29 | 84.2 | 0.85873 | 25761.78
30 | 86 | 0.8271 | 24812.85
31 | 87.8 | 0.7968 | 23904.03
32 | 89.6 | 0.76778 | 23033.43
33 | 91.4 | 0.73997 | 22199.22
34 | 93.2 | 0.71332 | 21399.69
35 | 95 | 0.68778 | 20633.28
36 | 96.8 | 0.66328 | 19898.43
37 | 98.6 | 0.63979 | 19193.67
38 | 100.4 | 0.61725 | 18517.65
39 | 102.2 | 0.59564 | 17869.05
40 | 104 | 0.57489 | 17246.61
41 | 105.8 | 0.55497 | 16649.13
42 | 107.6 | 0.53585 | 16075.56
43 | 109.4 | 0.51749 | 15524.76
44 | 111.2 | 0.49986 | 14995.71
45 | 113 | 0.48292 | 14487.51
46 | 114.8 | 0.46664 | 13999.2
47 | 116.6 | 0.451 | 13529.91
48 | 118.4 | 0.43596 | 13078.8
49 | 120.2 | 0.4215 | 12645.06
50 | 122 | 0.4076 | 12228
51 | 123.8 | 0.39423 | 11826.84
52 | 125.6 | 0.38137 | 11440.95
53 | 127.4 | 0.36899 | 11069.64
54 | 129.2 | 0.35708 | 10712.28
55 | 131 | 0.34561 | 10368.33
56 | 132.8 | 0.33457 | 10037.16
57 | 134.6 | 0.32394 | 9718.29
58 | 136.4 | 0.31371 | 9411.18
59 | 138.2 | 0.30384 | 9115.35
60 | 140 | 0.29434 | 8830.32
61 | 141.8 | 0.28519 | 8555.67
62 | 143.6 | 0.27637 | 8290.95
63 | 145.4 | 0.26786 | 8035.77
64 | 147.2 | 0.25966 | 7789.71
65 | 149 | 0.25175 | 7552.47
66 | 150.8 | 0.24412 | 7323.63
67 | 152.6 | 0.23676 | 7102.86
68 | 154.4 | 0.22966 | 6889.86
69 | 156.2 | 0.22281 | 6684.33
70 | 158 | 0.2162 | 6485.94
71 | 159.8 | 0.20982 | 6294.45
72 | 161.6 | 0.20365 | 6109.56
73 | 163.4 | 0.1977 | 5931
74 | 165.2 | 0.19195 | 5758.56
75 | 167 | 0.1864 | 5592
76 | 168.8 | 0.181 | 5430.06
77 | 170.6 | 0.17579 | 5273.73
78 | 172.4 | 0.17076 | 5122.77
79 | 174.2 | 0.1659 | 4976.94
80 | 176 | 0.1612 | 4836.09
81 | 177.8 | 0.15667 | 4699.98
82 | 179.6 | 0.15228 | 4568.43
83 | 181.4 | 0.14804 | 4441.29
84 | 183.2 | 0.14394 | 4318.35
85 | 185 | 0.13998 | 4199.49
86 | 186.8 | 0.13615 | 4084.53
87 | 188.6 | 0.13244 | 3973.32
88 | 190.4 | 0.12886 | 3865.71
89 | 192.2 | 0.12539 | 3761.58
90 | 194 | 0.12203 | 3660.78
91 | 195.8 | 0.11877 | 3563.22
92 | 197.6 | 0.11563 | 3468.75
93 | 199.4 | 0.11258 | 3377.28
94 | 201.2 | 0.10962 | 3288.69
95 | 203 | 0.10676 | 3202.86
96 | 204.8 | 0.10399 | 3119.7
97 | 206.6 | 0.1013 | 3039.12
98 | 208.4 | 0.0987 | 2961
99 | 210.2 | 0.096177 | 2885.31
100 | 212 | 0.09373 | 2811.9
101 | 213.8 | 0.091358 | 2740.74
102 | 215.6 | 0.089057 | 2671.71
103 | 217.4 | 0.086825 | 2604.75
104 | 219.2 | 0.08466 | 2539.8
105 | 221 | 0.08256 | 2476.8
106 | 222.8 | 0.080521 | 2415.63
107 | 224.6 | 0.078543 | 2356.29
108 | 226.4 | 0.076622 | 2298.66
109 | 228.2 | 0.074758 | 2242.74
110 | 230 | 0.072948 | 2188.44
111 | 231.8 | 0.07119 | 2135.7
112 | 233.6 | 0.069482 | 2084.46
113 | 235.4 | 0.067824 | 2034.72
114 | 237.2 | 0.066213 | 1986.39
115 | 239 | 0.064647 | 1939.41
116 | 240.8 | 0.063126 | 1893.78
117 | 242.6 | 0.061647 | 1849.41
118 | 244.4 | 0.06021 | 1806.3
119 | 246.2 | 0.058812 | 1764.36
120 | 248 | 0.057454 | 1723.62
121 | 249.8 | 0.056133 | 1683.99
122 | 251.6 | 0.054848 | 1645.44
123 | 253.4 | 0.053598 | 1607.94
124 | 255.2 | 0.052383 | 1571.49
125 | 257 | 0.0512 | 1536
126 | 258.8 | 0.050049 | 1501.47
127 | 260.6 | 0.048929 | 1467.87
128 | 262.4 | 0.047839 | 1435.17
129 | 264.2 | 0.046778 | 1403.34
130 | 266 | 0.045746 | 1372.38
131 | 267.8 | 0.04474 | 1342.2
132 | 269.6 | 0.043761 | 1312.83
133 | 271.4 | 0.042808 | 1284.24
134 | 273.2 | 0.041879 | 1256.37
135 | 275 | 0.040975 | 1229.25
136 | 276.8 | 0.040093 | 1202.79
137 | 278.6 | 0.039235 | 1177.05
138 | 280.4 | 0.038399 | 1151.97
139 | 282.2 | 0.037583 | 1127.49
140 | 284 | 0.036789 | 1103.67
141 | 285.8 | 0.036015 | 1080.45
142 | 287.6 | 0.03526 | 1057.8
143 | 289.4 | 0.034524 | 1035.72
144 | 291.2 | 0.033807 | 1014.21
145 | 293 | 0.033107 | 993.21
146 | 294.8 | 0.032425 | 972.75
147 | 296.6 | 0.03176 | 952.8
148 | 298.4 | 0.031111 | 933.33
149 | 300.2 | 0.030478 | 914.34
150 | 302 | 0.02986 | 895.8
151 | 303.8 | 0.029223 | 876.69
152 | 305.6 | 0.028641 | 859.23
153 | 307.4 | 0.028072 | 842.16
154 | 309.2 | 0.027516 | 825.48
155 | 311 | 0.026974 | 809.22
156 | 312.8 | 0.026444 | 793.32
157 | 314.6 | 0.025926 | 777.78
158 | 316.4 | 0.025421 | 762.63
159 | 318.2 | 0.024927 | 747.81
160 | 320 | 0.024445 | 733.35
161 | 321.8 | 0.023973 | 719.19
162 | 323.6 | 0.023513 | 705.39
163 | 325.4 | 0.023063 | 691.89
164 | 327.2 | 0.022624 | 678.72
165 | 329 | 0.022194 | 665.82
166 | 330.8 | 0.021775 | 653.25
167 | 332.6 | 0.021364 | 640.92
168 | 334.4 | 0.020964 | 628.92
169 | 336.2 | 0.020572 | 617.16
170 | 338 | 0.020189 | 605.67
171 | 339.8 | 0.019815 | 594.45
172 | 341.6 | 0.019449 | 583.47
173 | 343.4 | 0.019091 | 572.73
174 | 345.2 | 0.018742 | 562.26
175 | 347 | 0.0184 | 552
176 | 348.8 | 0.018066 | 541.98
177 | 350.6 | 0.017739 | 532.17
178 | 352.4 | 0.017419 | 522.57
179 | 354.2 | 0.017107 | 513.21
180 | 356 | 0.016801 | 504.03
181 | 357.8 | 0.016502 | 495.06
182 | 359.6 | 0.01621 | 486.3
183 | 361.4 | 0.015924 | 477.72
184 | 363.2 | 0.015644 | 469.32
185 | 365 | 0.01537 | 461.1
186 | 366.8 | 0.015103 | 453.09
187 | 368.6 | 0.01484 | 445.2
188 | 370.4 | 0.014584 | 437.52
189 | 372.2 | 0.014333 | 429.99
190 | 374 | 0.014088 | 422.64
191 | 375.8 | 0.013847 | 415.41
192 | 377.6 | 0.013612 | 408.36
193 | 379.4 | 0.013382 | 401.46
194 | 381.2 | 0.013156 | 394.68
195 | 383 | 0.012936 | 388.08
196 | 384.8 | 0.01272 | 381.6
197 | 386.6 | 0.012508 | 375.24
198 | 388.4 | 0.012301 | 369.03
199 | 390.2 | 0.012099 | 362.97
200 | 392 | 0.0119 | 357
201 | 393.8 | 0.011706 | 351.18
202 | 395.6 | 0.011515 | 345.45
203 | 397.4 | 0.011329 | 339.87
204 | 399.2 | 0.011146 | 334.38
205 | 401 | 0.010967 | 329.01
206 | 402.8 | 0.010792 | 323.76
207 | 404.6 | 0.01062 | 318.6
208 | 406.4 | 0.010451 | 313.53
209 | 408.2 | 0.010286 | 308.58
210 | 410 | 0.010125 | 303.75
211 | 411.8 | 0.009966 | 298.98
212 | 413.6 | 0.009811 | 294.33
213 | 415.4 | 0.009659 | 289.77
214 | 417.2 | 0.00951 | 285.3
215 | 419 | 0.009364 | 280.92
216 | 420.8 | 0.00922 | 276.6
217 | 422.6 | 0.00908 | 272.4
218 | 424.4 | 0.008942 | 268.26
219 | 426.2 | 0.008807 | 264.21
220 | 428 | 0.008675 | 260.25
221 | 429.8 | 0.008545 | 256.35
222 | 431.6 | 0.008418 | 252.54
223 | 433.4 | 0.008293 | 248.79
224 | 435.2 | 0.00817 | 245.1
225 | 437 | 0.00805 | 241.5
226 | 438.8 | 0.007922 | 237.66
227 | 440.6 | 0.007807 | 234.21
228 | 442.4 | 0.007693 | 230.79
229 | 444.2 | 0.007582 | 227.46
230 | 446 | 0.007472 | 224.16
231 | 447.8 | 0.007365 | 220.95
232 | 449.6 | 0.007259 | 217.77
233 | 451.4 | 0.007155 | 214.65
234 | 453.2 | 0.007053 | 211.59
235 | 455 | 0.006953 | 208.59
236 | 456.8 | 0.006854 | 205.62
237 | 458.6 | 0.006758 | 202.74
238 | 460.4 | 0.006663 | 199.89
239 | 462.2 | 0.006569 | 197.07
240 | 464 | 0.006477 | 194.31
241 | 465.8 | 0.006387 | 191.61
242 | 467.6 | 0.006299 | 188.97
243 | 469.4 | 0.006211 | 186.33
244 | 471.2 | 0.006126 | 183.78
245 | 473 | 0.006042 | 181.26
246 | 474.8 | 0.005959 | 178.77
247 | 476.6 | 0.005878 | 176.34
248 | 478.4 | 0.005798 | 173.94
249 | 480.2 | 0.005719 | 171.57
250 | 482 | 0.005642 | 169.26
251 | 483.8 | 0.005566 | 166.98
252 | 485.6 | 0.005492 | 164.76
253 | 487.4 | 0.005418 | 162.54
254 | 489.2 | 0.005346 | 160.38
255 | 491 | 0.005275 | 158.25
256 | 492.8 | 0.005206 | 156.18
257 | 494.6 | 0.005137 | 154.11
258 | 496.4 | 0.00507 | 152.1
259 | 498.2 | 0.005003 | 150.09
260 | 500 | 0.004938 | 148.14
261 | 501.8 | 0.004874 | 146.22
262 | 503.6 | 0.004811 | 144.33
263 | 505.4 | 0.004749 | 142.47
264 | 507.2 | 0.004689 | 140.67
265 | 509 | 0.004629 | 138.87
266 | 510.8 | 0.00457 | 137.1
267 | 512.6 | 0.004512 | 135.36
268 | 514.4 | 0.004455 | 133.65
269 | 516.2 | 0.004399 | 131.97
270 | 518 | 0.004344 | 130.32
271 | 519.8 | 0.004289 | 128.67
272 | 521.6 | 0.004236 | 127.08
273 | 523.4 | 0.004183 | 125.49
274 | 525.2 | 0.004132 | 123.96
275 | 527 | 0.004081 | 122.43
276 | 528.8 | 0.004031 | 120.93
277 | 530.6 | 0.003982 | 119.46
278 | 532.4 | 0.003933 | 117.99
279 | 534.2 | 0.003886 | 116.58
280 | 536 | 0.003839 | 115.17
281 | 537.8 | 0.003793 | 113.79
282 | 539.6 | 0.003747 | 112.41
283 | 541.4 | 0.003703 | 111.09
284 | 543.2 | 0.003659 | 109.77
285 | 545 | 0.003615 | 108.45
286 | 546.8 | 0.003573 | 107.19
287 | 548.6 | 0.003531 | 105.93
288 | 550.4 | 0.00349 | 104.7
289 | 552.2 | 0.003449 | 103.47
290 | 554 | 0.003409 | 102.27
291 | 555.8 | 0.003369 | 101.07
292 | 557.6 | 0.003331 | 99.93
293 | 559.4 | 0.003292 | 98.76
294 | 561.2 | 0.003255 | 97.65
295 | 563 | 0.003218 | 96.54
296 | 564.8 | 0.003181 | 95.43
297 | 566.6 | 0.003145 | 94.35
298 | 568.4 | 0.00311 | 93.3
299 | 570.2 | 0.003075 | 92.25
300 | 572 | 0.003041 | 91.23