## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ED3554J204 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 200,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 121.74 | 24348000
-54 | -65.2 | 112.7603 | 22552065
-53 | -63.4 | 104.4987 | 20899730.6
-52 | -61.6 | 96.8933 | 19378667.4
-51 | -59.8 | 89.8884 | 17977674
-50 | -58 | 83.4328 | 16686569.4
-49 | -56.2 | 77.4805 | 15496092.6
-48 | -54.4 | 71.9891 | 14397815.6
-47 | -52.6 | 66.9203 | 13384063.4
-46 | -50.8 | 62.2392 | 12447842.6
-45 | -49 | 57.9139 | 11582777.6
-44 | -47.2 | 53.9153 | 10783052.2
-43 | -45.4 | 50.2168 | 10043357.2
-42 | -43.6 | 46.7942 | 9358845
-41 | -41.8 | 43.6254 | 8725084.8
-40 | -40 | 40.6901 | 8138026.6
-39 | -38.2 | 37.9698 | 7593965.2
-38 | -36.4 | 35.4475 | 7089509.4
-37 | -34.6 | 33.1078 | 6621554
-36 | -32.8 | 30.9363 | 6187253.6
-35 | -31 | 28.92 | 5784000
-34 | -29.2 | 27.047 | 5409401.2
-33 | -27.4 | 25.3063 | 5061262
-32 | -25.6 | 23.6878 | 4737567
-31 | -23.8 | 22.1823 | 4436465.2
-30 | -22 | 20.7813 | 4156255.4
-29 | -20.2 | 19.4769 | 3895373.4
-28 | -18.4 | 18.2619 | 3652380
-27 | -16.6 | 17.1298 | 3425951.4
-26 | -14.8 | 16.0743 | 3214868
-25 | -13 | 15.09 | 3018006.6
-24 | -11.2 | 14.1717 | 2834332
-23 | -9.4 | 13.3144 | 2662889.6
-22 | -7.6 | 12.514 | 2502798.8
-21 | -5.8 | 11.7662 | 2353247.4
-20 | -4 | 11.0674 | 2213484.6
-19 | -2.2 | 10.4141 | 2082817.6
-18 | -0.4 | 9.803 | 1960605.8
-17 | 1.4 | 9.2313 | 1846257.4
-16 | 3.2 | 8.6961 | 1739224.2
-15 | 5 | 8.195 | 1639000
-14 | 6.8 | 7.7256 | 1545115.4
-13 | 8.6 | 7.2857 | 1457136
-12 | 10.4 | 6.8733 | 1374659.4
-11 | 12.2 | 6.4866 | 1297312.6
-10 | 14 | 6.1237 | 1224749.4
-9 | 15.8 | 5.7832 | 1156649.4
-8 | 17.6 | 5.4636 | 1092714.6
-7 | 19.4 | 5.1633 | 1032668.6
-6 | 21.2 | 4.8813 | 976254.6
-5 | 23 | 4.6162 | 923234.4
-4 | 24.8 | 4.3669 | 873386
-3 | 26.6 | 4.1325 | 826503.6
-2 | 28.4 | 3.912 | 782395.4
-1 | 30.2 | 3.7044 | 740882.8
0 | 32 | 3.509 | 701800
1 | 33.8 | 3.3252 | 665042.2
2 | 35.6 | 3.152 | 630409.4
3 | 37.4 | 2.9888 | 597768.2
4 | 39.2 | 2.835 | 566994.2
5 | 41 | 2.6899 | 537971
6 | 42.8 | 2.553 | 510590.2
7 | 44.6 | 2.4238 | 484750.6
8 | 46.4 | 2.3018 | 460358
9 | 48.2 | 2.1866 | 437323.8
10 | 50 | 2.0778 | 415566
11 | 51.8 | 1.975 | 395007.2
12 | 53.6 | 1.8779 | 375575.4
13 | 55.4 | 1.786 | 357203.4
14 | 57.2 | 1.6991 | 339828.2
15 | 59 | 1.617 | 323390.6
16 | 60.8 | 1.5392 | 307835.4
17 | 62.6 | 1.4656 | 293110.8
18 | 64.4 | 1.3958 | 279168.8
19 | 66.2 | 1.3298 | 265963.4
20 | 68 | 1.2673 | 253452.6
21 | 69.8 | 1.208 | 241596.2
22 | 71.6 | 1.1518 | 230356.6
23 | 73.4 | 1.0985 | 219699.2
24 | 75.2 | 1.048 | 209590.6
25 | 77 | 1 | 200000
26 | 78.8 | 0.95449 | 190898.4
27 | 80.6 | 0.91129 | 182258.4
28 | 82.4 | 0.87027 | 174054.6
29 | 84.2 | 0.83131 | 166262.6
30 | 86 | 0.7943 | 158859.8
31 | 87.8 | 0.75913 | 151825
32 | 89.6 | 0.72569 | 145138.2
33 | 91.4 | 0.6939 | 138780.2
34 | 93.2 | 0.66367 | 132733.6
35 | 95 | 0.63491 | 126981.6
36 | 96.8 | 0.60754 | 121508.4
37 | 98.6 | 0.5815 | 116299.2
38 | 100.4 | 0.5567 | 111339.8
39 | 102.2 | 0.53309 | 106617.4
40 | 104 | 0.5106 | 102119.2
41 | 105.8 | 0.48917 | 97833.8
42 | 107.6 | 0.46875 | 93750
43 | 109.4 | 0.44929 | 89857.2
44 | 111.2 | 0.43073 | 86146
45 | 113 | 0.41303 | 82606.6
46 | 114.8 | 0.39615 | 79230.6
47 | 116.6 | 0.38005 | 76009.6
48 | 118.4 | 0.36468 | 72935.6
49 | 120.2 | 0.35001 | 70001.4
50 | 122 | 0.336 | 67200
51 | 123.8 | 0.32262 | 64524.6
52 | 125.6 | 0.30985 | 61969.2
53 | 127.4 | 0.29764 | 59527.6
54 | 129.2 | 0.28597 | 57194.4
55 | 131 | 0.27482 | 54964.2
56 | 132.8 | 0.26416 | 52832.2
57 | 134.6 | 0.25397 | 50793.2
58 | 136.4 | 0.24421 | 48843
59 | 138.2 | 0.23489 | 46977.4
60 | 140 | 0.22596 | 45192.2
61 | 141.8 | 0.21742 | 43483.4
62 | 143.6 | 0.20924 | 41847.8
63 | 145.4 | 0.20141 | 40281.6
64 | 147.2 | 0.19391 | 38781.8
65 | 149 | 0.18673 | 37345
66 | 150.8 | 0.17984 | 35968.6
67 | 152.6 | 0.17325 | 34649.4
68 | 154.4 | 0.16693 | 33385.2
69 | 156.2 | 0.16087 | 32173.2
70 | 158 | 0.15505 | 31010.8
71 | 159.8 | 0.14948 | 29896.2
72 | 161.6 | 0.14414 | 28827
73 | 163.4 | 0.13901 | 27801.2
74 | 165.2 | 0.13408 | 26816.8
75 | 167 | 0.12936 | 25872
76 | 168.8 | 0.12483 | 24965.2
77 | 170.6 | 0.12047 | 24094.6
78 | 172.4 | 0.11629 | 23258.2
79 | 174.2 | 0.11227 | 22454.8
80 | 176 | 0.10841 | 21682.8
81 | 177.8 | 0.1047 | 20940.8
82 | 179.6 | 0.10114 | 20227.8
83 | 181.4 | 0.097712 | 19542.4
84 | 183.2 | 0.094417 | 18883.4
85 | 185 | 0.091248 | 18249.6
86 | 186.8 | 0.0882 | 17640
87 | 188.6 | 0.085268 | 17053.6
88 | 190.4 | 0.082447 | 16489.4
89 | 192.2 | 0.079732 | 15946.4
90 | 194 | 0.077119 | 15423.8
91 | 195.8 | 0.074604 | 14920.8
92 | 197.6 | 0.072182 | 14436.4
93 | 199.4 | 0.06985 | 13970
94 | 201.2 | 0.067605 | 13521
95 | 203 | 0.065441 | 13088.2
96 | 204.8 | 0.063357 | 12671.4
97 | 206.6 | 0.061349 | 12269.8
98 | 208.4 | 0.059414 | 11882.8
99 | 210.2 | 0.057548 | 11509.6
100 | 212 | 0.05575 | 11150
101 | 213.8 | 0.054016 | 10803.2
102 | 215.6 | 0.052344 | 10468.8
103 | 217.4 | 0.050731 | 10146.2
104 | 219.2 | 0.049176 | 9835.2
105 | 221 | 0.047675 | 9535
106 | 222.8 | 0.046227 | 9245.4
107 | 224.6 | 0.044829 | 8965.8
108 | 226.4 | 0.04348 | 8696
109 | 228.2 | 0.042178 | 8435.6
110 | 230 | 0.04092 | 8184
111 | 231.8 | 0.039706 | 7941.2
112 | 233.6 | 0.038533 | 7706.6
113 | 235.4 | 0.0374 | 7480
114 | 237.2 | 0.036306 | 7261.2
115 | 239 | 0.035249 | 7049.8
116 | 240.8 | 0.034227 | 6845.4
117 | 242.6 | 0.033239 | 6647.8
118 | 244.4 | 0.032284 | 6456.8
119 | 246.2 | 0.031361 | 6272.2
120 | 248 | 0.030469 | 6093.8
121 | 249.8 | 0.029606 | 5921.2
122 | 251.6 | 0.028771 | 5754.2
123 | 253.4 | 0.027963 | 5592.6
124 | 255.2 | 0.027182 | 5436.4
125 | 257 | 0.026426 | 5285.2
126 | 258.8 | 0.025694 | 5138.8
127 | 260.6 | 0.024986 | 4997.2
128 | 262.4 | 0.024301 | 4860.2
129 | 264.2 | 0.023637 | 4727.4
130 | 266 | 0.022995 | 4599
131 | 267.8 | 0.022373 | 4474.6
132 | 269.6 | 0.02177 | 4354
133 | 271.4 | 0.021186 | 4237.2
134 | 273.2 | 0.020621 | 4124.2
135 | 275 | 0.020073 | 4014.6
136 | 276.8 | 0.019542 | 3908.4
137 | 278.6 | 0.019027 | 3805.4
138 | 280.4 | 0.018528 | 3705.6
139 | 282.2 | 0.018045 | 3609
140 | 284 | 0.017576 | 3515.2
141 | 285.8 | 0.017121 | 3424.2
142 | 287.6 | 0.01668 | 3336
143 | 289.4 | 0.016253 | 3250.6
144 | 291.2 | 0.015838 | 3167.6
145 | 293 | 0.015435 | 3087
146 | 294.8 | 0.015045 | 3009
147 | 296.6 | 0.014666 | 2933.2
148 | 298.4 | 0.014298 | 2859.6
149 | 300.2 | 0.013941 | 2788.2
150 | 302 | 0.013595 | 2719
151 | 303.8 | 0.013255 | 2651
152 | 305.6 | 0.012924 | 2584.8
153 | 307.4 | 0.012604 | 2520.8
154 | 309.2 | 0.012293 | 2458.6
155 | 311 | 0.01199 | 2398
156 | 312.8 | 0.011697 | 2339.4
157 | 314.6 | 0.011412 | 2282.4
158 | 316.4 | 0.011135 | 2227
159 | 318.2 | 0.010866 | 2173.2
160 | 320 | 0.010605 | 2121
161 | 321.8 | 0.010351 | 2070.2
162 | 323.6 | 0.010105 | 2021
163 | 325.4 | 0.009865 | 1973
164 | 327.2 | 0.009632 | 1926.4
165 | 329 | 0.009405 | 1881
166 | 330.8 | 0.009185 | 1837
167 | 332.6 | 0.008971 | 1794.2
168 | 334.4 | 0.008763 | 1752.6
169 | 336.2 | 0.00856 | 1712
170 | 338 | 0.008363 | 1672.6
171 | 339.8 | 0.008171 | 1634.2
172 | 341.6 | 0.007985 | 1597
173 | 343.4 | 0.007803 | 1560.6
174 | 345.2 | 0.007627 | 1525.4
175 | 347 | 0.007455 | 1491
176 | 348.8 | 0.007288 | 1457.6
177 | 350.6 | 0.007125 | 1425
178 | 352.4 | 0.006966 | 1393.2
179 | 354.2 | 0.006812 | 1362.4
180 | 356 | 0.006662 | 1332.4
181 | 357.8 | 0.006515 | 1303
182 | 359.6 | 0.006373 | 1274.6
183 | 361.4 | 0.006234 | 1246.8
184 | 363.2 | 0.006099 | 1219.8
185 | 365 | 0.005967 | 1193.4
186 | 366.8 | 0.005838 | 1167.6
187 | 368.6 | 0.005713 | 1142.6
188 | 370.4 | 0.005591 | 1118.2
189 | 372.2 | 0.005472 | 1094.4
190 | 374 | 0.005357 | 1071.4
191 | 375.8 | 0.005244 | 1048.8
192 | 377.6 | 0.005133 | 1026.6
193 | 379.4 | 0.005026 | 1005.2
194 | 381.2 | 0.004921 | 984.2
195 | 383 | 0.004819 | 963.8
196 | 384.8 | 0.00472 | 944
197 | 386.6 | 0.004622 | 924.4
198 | 388.4 | 0.004528 | 905.6
199 | 390.2 | 0.004435 | 887
200 | 392 | 0.004345 | 869
201 | 393.8 | 0.004257 | 851.4
202 | 395.6 | 0.004171 | 834.2
203 | 397.4 | 0.004087 | 817.4
204 | 399.2 | 0.004005 | 801
205 | 401 | 0.003925 | 785
206 | 402.8 | 0.003847 | 769.4
207 | 404.6 | 0.003771 | 754.2
208 | 406.4 | 0.003697 | 739.4
209 | 408.2 | 0.003624 | 724.8
210 | 410 | 0.003554 | 710.8
211 | 411.8 | 0.003484 | 696.8
212 | 413.6 | 0.003417 | 683.4
213 | 415.4 | 0.003351 | 670.2
214 | 417.2 | 0.003286 | 657.2
215 | 419 | 0.003223 | 644.6
216 | 420.8 | 0.003161 | 632.2
217 | 422.6 | 0.003101 | 620.2
218 | 424.4 | 0.003042 | 608.4
219 | 426.2 | 0.002985 | 597
220 | 428 | 0.002929 | 585.8
221 | 429.8 | 0.002874 | 574.8
222 | 431.6 | 0.00282 | 564
223 | 433.4 | 0.002768 | 553.6
224 | 435.2 | 0.002716 | 543.2
225 | 437 | 0.002666 | 533.2
226 | 438.8 | 0.0026171 | 523.42
227 | 440.6 | 0.0025693 | 513.86
228 | 442.4 | 0.0025225 | 504.5
229 | 444.2 | 0.0024768 | 495.36
230 | 446 | 0.002432 | 486.4
231 | 447.8 | 0.0023881 | 477.62
232 | 449.6 | 0.0023452 | 469.04
233 | 451.4 | 0.0023032 | 460.64
234 | 453.2 | 0.0022621 | 452.42
235 | 455 | 0.0022218 | 444.36
236 | 456.8 | 0.0021824 | 436.48
237 | 458.6 | 0.0021439 | 428.78
238 | 460.4 | 0.0021061 | 421.22
239 | 462.2 | 0.0020692 | 413.84
240 | 464 | 0.002033 | 406.6
241 | 465.8 | 0.0019975 | 399.5
242 | 467.6 | 0.0019629 | 392.58
243 | 469.4 | 0.0019289 | 385.78
244 | 471.2 | 0.0018956 | 379.12
245 | 473 | 0.0018631 | 372.62
246 | 474.8 | 0.0018312 | 366.24
247 | 476.6 | 0.0017999 | 359.98
248 | 478.4 | 0.0017693 | 353.86
249 | 480.2 | 0.0017394 | 347.88
250 | 482 | 0.00171 | 342
251 | 483.8 | 0.0016812 | 336.24
252 | 485.6 | 0.0016531 | 330.62
253 | 487.4 | 0.0016255 | 325.1
254 | 489.2 | 0.0015984 | 319.68
255 | 491 | 0.001572 | 314.4
256 | 492.8 | 0.001546 | 309.2
257 | 494.6 | 0.0015206 | 304.12
258 | 496.4 | 0.0014956 | 299.12
259 | 498.2 | 0.0014712 | 294.24
260 | 500 | 0.0014473 | 289.46
261 | 501.8 | 0.0014238 | 284.76
262 | 503.6 | 0.0014008 | 280.16
263 | 505.4 | 0.0013783 | 275.66
264 | 507.2 | 0.0013562 | 271.24
265 | 509 | 0.0013346 | 266.92
266 | 510.8 | 0.0013133 | 262.66
267 | 512.6 | 0.0012925 | 258.5
268 | 514.4 | 0.0012721 | 254.42
269 | 516.2 | 0.0012521 | 250.42
270 | 518 | 0.0012325 | 246.5
271 | 519.8 | 0.0012133 | 242.66
272 | 521.6 | 0.0011944 | 238.88
273 | 523.4 | 0.0011759 | 235.18
274 | 525.2 | 0.0011578 | 231.56
275 | 527 | 0.00114 | 228
276 | 528.8 | 0.0011225 | 224.5
277 | 530.6 | 0.0011054 | 221.08
278 | 532.4 | 0.0010886 | 217.72
279 | 534.2 | 0.0010722 | 214.44
280 | 536 | 0.001056 | 211.2
281 | 537.8 | 0.0010402 | 208.04
282 | 539.6 | 0.0010246 | 204.92
283 | 541.4 | 0.0010093 | 201.86
284 | 543.2 | 0.0009944 | 198.88
285 | 545 | 0.0009797 | 195.94
286 | 546.8 | 0.0009652 | 193.04
287 | 548.6 | 0.0009511 | 190.22
288 | 550.4 | 0.0009372 | 187.44
289 | 552.2 | 0.0009235 | 184.7
290 | 554 | 0.0009102 | 182.04
291 | 555.8 | 0.000897 | 179.4
292 | 557.6 | 0.0008841 | 176.82
293 | 559.4 | 0.0008715 | 174.3
294 | 561.2 | 0.000859 | 171.8
295 | 563 | 0.0008468 | 169.36
296 | 564.8 | 0.0008348 | 166.96
297 | 566.6 | 0.0008231 | 164.62
298 | 568.4 | 0.0008115 | 162.3
299 | 570.2 | 0.0008001 | 160.02
300 | 572 | 0.000789 | 157.8