## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EFT17F103E Revision “0”
Resistance @ +25°C = 10,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-30 | -22 | 11.1207 | 111206.9
-29 | -20.2 | 10.5686 | 105685.5
-28 | -18.4 | 10.0469 | 100468.8
-27 | -16.6 | 9.5538 | 95538.4
-26 | -14.8 | 9.0877 | 90877.1
-25 | -13 | 8.6469 | 86469
-24 | -11.2 | 8.2299 | 82298.8
-23 | -9.4 | 7.8353 | 78352.6
-22 | -7.6 | 7.4617 | 74617.1
-21 | -5.8 | 7.108 | 71080.1
-20 | -4 | 6.773 | 67730
-19 | -2.2 | 6.4556 | 64555.9
-18 | -0.4 | 6.1548 | 61547.8
-17 | 1.4 | 5.8696 | 58696.1
-16 | 3.2 | 5.5992 | 55991.9
-15 | 5 | 5.3427 | 53426.8
-14 | 6.8 | 5.0993 | 50992.9
-13 | 8.6 | 4.8683 | 48683
-12 | 10.4 | 4.649 | 46490
-11 | 12.2 | 4.4408 | 44407.6
-10 | 14 | 4.2429 | 42429.4
-9 | 15.8 | 4.055 | 40549.9
-8 | 17.6 | 3.8764 | 38763.7
-7 | 19.4 | 3.7066 | 37065.5
-6 | 21.2 | 3.5451 | 35450.7
-5 | 23 | 3.3915 | 33914.8
-4 | 24.8 | 3.2453 | 32453.4
-3 | 26.6 | 3.1063 | 31062.8
-2 | 28.4 | 2.9739 | 29738.9
-1 | 30.2 | 2.8479 | 28478.5
0 | 32 | 2.7278 | 27278
1 | 33.8 | 2.6134 | 26134.4
2 | 35.6 | 2.5045 | 25044.7
3 | 37.4 | 2.4006 | 24006
4 | 39.2 | 2.3016 | 23015.8
5 | 41 | 2.2072 | 22071.6
6 | 42.8 | 2.1171 | 21171
7 | 44.6 | 2.0312 | 20311.8
8 | 46.4 | 1.9492 | 19491.8
9 | 48.2 | 1.8709 | 18709.2
10 | 50 | 1.7962 | 17962
11 | 51.8 | 1.7248 | 17248.5
12 | 53.6 | 1.6567 | 16566.9
13 | 55.4 | 1.5916 | 15915.8
14 | 57.2 | 1.5293 | 15293.5
15 | 59 | 1.4699 | 14698.8
16 | 60.8 | 1.413 | 14130.2
17 | 62.6 | 1.3586 | 13586.4
18 | 64.4 | 1.3066 | 13066.4
19 | 66.2 | 1.2569 | 12568.8
20 | 68 | 1.2093 | 12092.7
21 | 69.8 | 1.1637 | 11637.1
22 | 71.6 | 1.1201 | 11200.9
23 | 73.4 | 1.0783 | 10783.2
24 | 75.2 | 1.0383 | 10383.2
25 | 77 | 1 | 10000
26 | 78.8 | 0.96333 | 9633.3
27 | 80.6 | 0.9282 | 9282
28 | 82.4 | 0.89452 | 8945.2
29 | 84.2 | 0.86223 | 8622.3
30 | 86 | 0.83128 | 8312.8
31 | 87.8 | 0.80159 | 8015.9
32 | 89.6 | 0.77311 | 7731.1
33 | 91.4 | 0.74579 | 7457.9
34 | 93.2 | 0.71957 | 7195.7
35 | 95 | 0.69441 | 6944.1
36 | 96.8 | 0.67025 | 6702.5
37 | 98.6 | 0.64705 | 6470.5
38 | 100.4 | 0.62477 | 6247.7
39 | 102.2 | 0.60337 | 6033.7
40 | 104 | 0.58281 | 5828.1
41 | 105.8 | 0.56305 | 5630.5
42 | 107.6 | 0.54406 | 5440.6
43 | 109.4 | 0.5258 | 5258
44 | 111.2 | 0.50825 | 5082.5
45 | 113 | 0.49137 | 4913.7
46 | 114.8 | 0.47513 | 4751.3
47 | 116.6 | 0.45951 | 4595.1
48 | 118.4 | 0.44449 | 4444.9
49 | 120.2 | 0.43002 | 4300.2
50 | 122 | 0.4161 | 4161
51 | 123.8 | 0.4027 | 4027
52 | 125.6 | 0.38979 | 3897.9
53 | 127.4 | 0.37736 | 3773.6
54 | 129.2 | 0.36539 | 3653.9
55 | 131 | 0.35385 | 3538.5
56 | 132.8 | 0.34274 | 3427.4
57 | 134.6 | 0.33203 | 3320.3
58 | 136.4 | 0.3217 | 3217
59 | 138.2 | 0.31175 | 3117.5
60 | 140 | 0.30215 | 3021.5
61 | 141.8 | 0.2929 | 2929
62 | 143.6 | 0.28397 | 2839.7
63 | 145.4 | 0.27536 | 2753.6
64 | 147.2 | 0.26705 | 2670.5
65 | 149 | 0.25903 | 2590.3
66 | 150.8 | 0.25129 | 2512.9
67 | 152.6 | 0.24381 | 2438.1
68 | 154.4 | 0.2366 | 2366
69 | 156.2 | 0.22963 | 2296.3
70 | 158 | 0.2229 | 2229
71 | 159.8 | 0.2164 | 2164
72 | 161.6 | 0.21012 | 2101.2
73 | 163.4 | 0.20406 | 2040.6
74 | 165.2 | 0.19819 | 1981.9
75 | 167 | 0.19253 | 1925.3
76 | 168.8 | 0.18705 | 1870.5
77 | 170.6 | 0.18175 | 1817.5
78 | 172.4 | 0.17663 | 1766.3
79 | 174.2 | 0.17167 | 1716.7
80 | 176 | 0.16688 | 1668.8
81 | 177.8 | 0.16224 | 1622.4
82 | 179.6 | 0.15776 | 1577.6
83 | 181.4 | 0.15342 | 1534.2
84 | 183.2 | 0.14922 | 1492.2
85 | 185 | 0.14515 | 1451.5
86 | 186.8 | 0.14121 | 1412.1
87 | 188.6 | 0.1374 | 1374
88 | 190.4 | 0.13371 | 1337.1
89 | 192.2 | 0.13013 | 1301.3
90 | 194 | 0.12667 | 1266.7