## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ELQM30J103 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 10,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 95.964 | 959640
-54 | -65.2 | 89.1579 | 891579
-53 | -63.4 | 82.8783 | 828783
-52 | -61.6 | 77.0814 | 770814
-51 | -59.8 | 71.7271 | 717271
-50 | -58 | 66.779 | 667790
-49 | -56.2 | 62.2034 | 622034
-48 | -54.4 | 57.9704 | 579704
-47 | -52.6 | 54.0522 | 540522
-46 | -50.8 | 50.4235 | 504235
-45 | -49 | 47.0614 | 470614
-44 | -47.2 | 43.9446 | 439446
-43 | -45.4 | 41.0538 | 410538
-42 | -43.6 | 38.3713 | 383713
-41 | -41.8 | 35.8808 | 358808
-40 | -40 | 33.5676 | 335676
-39 | -38.2 | 31.418 | 314180
-38 | -36.4 | 29.4194 | 294194
-37 | -34.6 | 27.5603 | 275603
-36 | -32.8 | 25.8303 | 258303
-35 | -31 | 24.2196 | 242196
-34 | -29.2 | 22.7193 | 227193
-33 | -27.4 | 21.3212 | 213212
-32 | -25.6 | 20.0177 | 200177
-31 | -23.8 | 18.802 | 188020
-30 | -22 | 17.6675 | 176675
-29 | -20.2 | 16.6084 | 166084
-28 | -18.4 | 15.6193 | 156193
-27 | -16.6 | 14.6952 | 146952
-26 | -14.8 | 13.8314 | 138314
-25 | -13 | 13.0235 | 130235
-24 | -11.2 | 12.2678 | 122678
-23 | -9.4 | 11.5605 | 115605
-22 | -7.6 | 10.8983 | 108983
-21 | -5.8 | 10.278 | 102780
-20 | -4 | 9.6967 | 96967
-19 | -2.2 | 9.1518 | 91518
-18 | -0.4 | 8.6408 | 86408
-17 | 1.4 | 8.1614 | 81614
-16 | 3.2 | 7.7115 | 77115
-15 | 5 | 7.289 | 72890
-14 | 6.8 | 6.8922 | 68922
-13 | 8.6 | 6.5194 | 65194
-12 | 10.4 | 6.1689 | 61689
-11 | 12.2 | 5.8394 | 58394
-10 | 14 | 5.5294 | 55294
-9 | 15.8 | 5.2377 | 52377
-8 | 17.6 | 4.9631 | 49631
-7 | 19.4 | 4.7045 | 47045
-6 | 21.2 | 4.4609 | 44609
-5 | 23 | 4.2313 | 42313
-4 | 24.8 | 4.0149 | 40149
-3 | 26.6 | 3.8108 | 38108
-2 | 28.4 | 3.6183 | 36183
-1 | 30.2 | 3.4366 | 34366
0 | 32 | 3.2651 | 32651
1 | 33.8 | 3.1031 | 31031.1
2 | 35.6 | 2.9501 | 29500.9
3 | 37.4 | 2.8055 | 28054.9
4 | 39.2 | 2.6688 | 26688.1
5 | 41 | 2.5396 | 25395.6
6 | 42.8 | 2.4173 | 24173.2
7 | 44.6 | 2.3016 | 23016.5
8 | 46.4 | 2.1922 | 21921.8
9 | 48.2 | 2.0885 | 20885.4
10 | 50 | 1.9904 | 19903.8
11 | 51.8 | 1.8974 | 18973.9
12 | 53.6 | 1.8093 | 18092.7
13 | 55.4 | 1.7257 | 17257.3
14 | 57.2 | 1.6465 | 16465.3
15 | 59 | 1.5714 | 15714
16 | 60.8 | 1.5001 | 15001.2
17 | 62.6 | 1.4325 | 14324.8
18 | 64.4 | 1.3683 | 13682.6
19 | 66.2 | 1.3073 | 13072.7
20 | 68 | 1.2493 | 12493.5
21 | 69.8 | 1.1943 | 11943.1
22 | 71.6 | 1.142 | 11420
23 | 73.4 | 1.0923 | 10922.7
24 | 75.2 | 1.045 | 10449.8
25 | 77 | 1 | 10000
26 | 78.8 | 0.9572 | 9572
27 | 80.6 | 0.91647 | 9164.7
28 | 82.4 | 0.87769 | 8776.9
29 | 84.2 | 0.84077 | 8407.7
30 | 86 | 0.8056 | 8056
31 | 87.8 | 0.77209 | 7720.9
32 | 89.6 | 0.74016 | 7401.6
33 | 91.4 | 0.70972 | 7097.2
34 | 93.2 | 0.68069 | 6806.9
35 | 95 | 0.65302 | 6530.2
36 | 96.8 | 0.62661 | 6266.1
37 | 98.6 | 0.60141 | 6014.1
38 | 100.4 | 0.57737 | 5773.7
39 | 102.2 | 0.55441 | 5544.1
40 | 104 | 0.53249 | 5324.9
41 | 105.8 | 0.51155 | 5115.5
42 | 107.6 | 0.49155 | 4915.5
43 | 109.4 | 0.47243 | 4724.3
44 | 111.2 | 0.45416 | 4541.6
45 | 113 | 0.43669 | 4366.9
46 | 114.8 | 0.41999 | 4199.9
47 | 116.6 | 0.40401 | 4040.1
48 | 118.4 | 0.38873 | 3887.3
49 | 120.2 | 0.3741 | 3741
50 | 122 | 0.3601 | 3601
51 | 123.8 | 0.3467 | 3467
52 | 125.6 | 0.33386 | 3338.6
53 | 127.4 | 0.32157 | 3215.7
54 | 129.2 | 0.30979 | 3097.9
55 | 131 | 0.29851 | 2985.1
56 | 132.8 | 0.2877 | 2877
57 | 134.6 | 0.27733 | 2773.3
58 | 136.4 | 0.26739 | 2673.9
59 | 138.2 | 0.25786 | 2578.6
60 | 140 | 0.24871 | 2487.1
61 | 141.8 | 0.23994 | 2399.4
62 | 143.6 | 0.23152 | 2315.2
63 | 145.4 | 0.22344 | 2234.4
64 | 147.2 | 0.21568 | 2156.8
65 | 149 | 0.20823 | 2082.3
66 | 150.8 | 0.20108 | 2010.8
67 | 152.6 | 0.19421 | 1942.1
68 | 154.4 | 0.18761 | 1876.1
69 | 156.2 | 0.18126 | 1812.6
70 | 158 | 0.17516 | 1751.6
71 | 159.8 | 0.1693 | 1693
72 | 161.6 | 0.16366 | 1636.6
73 | 163.4 | 0.15824 | 1582.4
74 | 165.2 | 0.15303 | 1530.3
75 | 167 | 0.14801 | 1480.1
76 | 168.8 | 0.1432 | 1431.98
77 | 170.6 | 0.13856 | 1385.64
78 | 172.4 | 0.1341 | 1341.02
79 | 174.2 | 0.1298 | 1298.03
80 | 176 | 0.12566 | 1256.63
81 | 177.8 | 0.12167 | 1216.73
82 | 179.6 | 0.11783 | 1178.29
83 | 181.4 | 0.11412 | 1141.24
84 | 183.2 | 0.11055 | 1105.52
85 | 185 | 0.10711 | 1071.09
86 | 186.8 | 0.10379 | 1037.89
87 | 188.6 | 0.10059 | 1005.88
88 | 190.4 | 0.0975 | 975
89 | 192.2 | 0.094522 | 945.22
90 | 194 | 0.091648 | 916.48
91 | 195.8 | 0.088876 | 888.76
92 | 197.6 | 0.0862 | 862
93 | 199.4 | 0.083618 | 836.18
94 | 201.2 | 0.081125 | 811.25
95 | 203 | 0.078718 | 787.18
96 | 204.8 | 0.076394 | 763.94
97 | 206.6 | 0.07415 | 741.5
98 | 208.4 | 0.071982 | 719.82
99 | 210.2 | 0.069888 | 698.88
100 | 212 | 0.067865 | 678.65
101 | 213.8 | 0.06591 | 659.1
102 | 215.6 | 0.064021 | 640.21
103 | 217.4 | 0.062194 | 621.94
104 | 219.2 | 0.060429 | 604.29
105 | 221 | 0.058722 | 587.22
106 | 222.8 | 0.057071 | 570.71
107 | 224.6 | 0.055475 | 554.75
108 | 226.4 | 0.053931 | 539.31
109 | 228.2 | 0.052438 | 524.38
110 | 230 | 0.050992 | 509.92
111 | 231.8 | 0.049594 | 495.94
112 | 233.6 | 0.048241 | 482.41
113 | 235.4 | 0.046931 | 469.31
114 | 237.2 | 0.045662 | 456.62
115 | 239 | 0.044435 | 444.35
116 | 240.8 | 0.043246 | 432.46
117 | 242.6 | 0.042094 | 420.94
118 | 244.4 | 0.040979 | 409.79
119 | 246.2 | 0.039899 | 398.99
120 | 248 | 0.038852 | 388.52
121 | 249.8 | 0.037838 | 378.38
122 | 251.6 | 0.036855 | 368.55
123 | 253.4 | 0.035902 | 359.02
124 | 255.2 | 0.034978 | 349.78
125 | 257 | 0.034083 | 340.83
126 | 258.8 | 0.033215 | 332.15
127 | 260.6 | 0.032373 | 323.73
128 | 262.4 | 0.031556 | 315.56
129 | 264.2 | 0.030764 | 307.64
130 | 266 | 0.029996 | 299.96
131 | 267.8 | 0.02925 | 292.5
132 | 269.6 | 0.028527 | 285.27
133 | 271.4 | 0.027824 | 278.24
134 | 273.2 | 0.027143 | 271.43
135 | 275 | 0.026481 | 264.81
136 | 276.8 | 0.025839 | 258.39
137 | 278.6 | 0.025215 | 252.15
138 | 280.4 | 0.02461 | 246.1
139 | 282.2 | 0.024021 | 240.21
140 | 284 | 0.02345 | 234.5
141 | 285.8 | 0.022895 | 228.95
142 | 287.6 | 0.022355 | 223.55
143 | 289.4 | 0.021831 | 218.31
144 | 291.2 | 0.021322 | 213.22
145 | 293 | 0.020827 | 208.27
146 | 294.8 | 0.020345 | 203.45
147 | 296.6 | 0.019878 | 198.78
148 | 298.4 | 0.019423 | 194.23
149 | 300.2 | 0.01898 | 189.8
150 | 302 | 0.01855 | 185.5
151 | 303.8 | 0.018119 | 181.194
152 | 305.6 | 0.017701 | 177.01
153 | 307.4 | 0.017294 | 172.943
154 | 309.2 | 0.016899 | 168.991
155 | 311 | 0.016515 | 165.148
156 | 312.8 | 0.016141 | 161.412
157 | 314.6 | 0.015778 | 157.779
158 | 316.4 | 0.015425 | 154.246
159 | 318.2 | 0.015081 | 150.809
160 | 320 | 0.014746 | 147.465
161 | 321.8 | 0.014421 | 144.211
162 | 323.6 | 0.014105 | 141.045
163 | 325.4 | 0.013796 | 137.963
164 | 327.2 | 0.013496 | 134.964
165 | 329 | 0.013204 | 132.043
166 | 330.8 | 0.01292 | 129.2
167 | 332.6 | 0.012643 | 126.431
168 | 334.4 | 0.012373 | 123.734
169 | 336.2 | 0.012111 | 121.107
170 | 338 | 0.011855 | 118.548
171 | 339.8 | 0.011605 | 116.055
172 | 341.6 | 0.011362 | 113.625
173 | 343.4 | 0.011126 | 111.258
174 | 345.2 | 0.010895 | 108.95
175 | 347 | 0.01067 | 106.7
176 | 348.8 | 0.010451 | 104.507
177 | 350.6 | 0.010237 | 102.368
178 | 352.4 | 0.010028 | 100.283
179 | 354.2 | 0.0098249 | 98.249
180 | 356 | 0.0096265 | 96.265
181 | 357.8 | 0.009433 | 94.33
182 | 359.6 | 0.0092442 | 92.442
183 | 361.4 | 0.00906 | 90.6
184 | 363.2 | 0.0088803 | 88.803
185 | 365 | 0.0087049 | 87.049
186 | 366.8 | 0.0085336 | 85.336
187 | 368.6 | 0.0083665 | 83.665
188 | 370.4 | 0.0082033 | 82.033
189 | 372.2 | 0.008044 | 80.44
190 | 374 | 0.0078885 | 78.885
191 | 375.8 | 0.0077366 | 77.366
192 | 377.6 | 0.0075882 | 75.882
193 | 379.4 | 0.0074433 | 74.433
194 | 381.2 | 0.0073018 | 73.018
195 | 383 | 0.0071635 | 71.635
196 | 384.8 | 0.0070284 | 70.284
197 | 386.6 | 0.0068964 | 68.964
198 | 388.4 | 0.0067673 | 67.673
199 | 390.2 | 0.0066412 | 66.412
200 | 392 | 0.006518 | 65.18
201 | 393.8 | 0.0063975 | 63.975
202 | 395.6 | 0.0062798 | 62.798
203 | 397.4 | 0.0061646 | 61.646
204 | 399.2 | 0.006052 | 60.52
205 | 401 | 0.0059419 | 59.419
206 | 402.8 | 0.0058342 | 58.342
207 | 404.6 | 0.0057289 | 57.289
208 | 406.4 | 0.0056259 | 56.259
209 | 408.2 | 0.0055252 | 55.252
210 | 410 | 0.0054266 | 54.266
211 | 411.8 | 0.0053302 | 53.302
212 | 413.6 | 0.0052358 | 52.358
213 | 415.4 | 0.0051434 | 51.434
214 | 417.2 | 0.0050531 | 50.531
215 | 419 | 0.0049646 | 49.646
216 | 420.8 | 0.004878 | 48.78
217 | 422.6 | 0.0047933 | 47.933
218 | 424.4 | 0.0047103 | 47.103
219 | 426.2 | 0.0046291 | 46.291
220 | 428 | 0.0045496 | 45.496